Приложение №2.22

к оценочным материалам по специальности

13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация

Задания, позволяющие осуществлять оценку компетенций по дисциплине

«ПМ.05 ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»

Шифр и Наименование дисциплины

Нефтеюганск, 2025

ПК 5.1 Производить работы по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей

Задание №1

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между типом дефекта трансформаторного масла и его проявлением в процессе эксплуатации

| Тип дефекта |  | Проявление |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышенная влажность | A | Увеличение числа частичных разрядов |
| 2 | Загрязнение механическими примесями | B | Изменение цвета и появление осадка |
| 3 | Продукты старения (кислоты) | C | Снижение диэлектрической прочности |
| 4 | Снижение уровня масла | D | Ускорение коррозии металлических частей |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | B | D | A |

Задание №2

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между методом диагностики и основным параметром, оцениваемым для определения состояния изоляции высоковольтных вводов.

| Метод диагностики |  | Оцениваемый параметр |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ | A | Температурное распределение |
| 2 | Тепловизионный контроль | B | Состояние наружной изоляции |
| 3 | Оценка частичных разрядов (ЧР) | C | Деградация внутренних слоев изоляции |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции | D | Общее состояние изоляционной системы |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| D | A | C | D |

Задание №3

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между признаком неисправности силового выключателя и вероятной причиной.

| Признак неисправности |  | Вероятная причина |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышенный шум при срабатывании | A | Износ контактной системы |
| 2 | Неполное включение или отключение | B | Проблемы с механизмом привода |
| 3 | Повышение температуры контактных соединений | C | Утечка элегаза (SF6) |
| 4 | Сложность срабатывания при низких температурах | D | Недостаточная герметичность |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| A D | B | D | C |

Задание №4

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между методом диагностики и типом оборудования, для которого он наиболее применим при оценке состояния.

| Метод диагностики |  | Тип оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хроматографический анализ газов (ГХА) | A | Трансформаторы |
| 2 | Измерение сопротивления постоянному току | B | Кабельные линии |
| 3 | Ультразвуковая дефектоскопия | C | Разъединители |
| 4 | Измерение емкости | D | Ошиновка и токоведущие части |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | D | С | В |

Задание №5

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между показателем состояния оборудования и его значением, указывающим на необходимость проведения внепланового обслуживания или ремонта.

| Показатель состояния |  | Пороговое значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень частичных разрядов | A | Выше 50 пКл |
| 2 | Температура масла в трансформаторе | B | Выше допустимой нормы на 15°C |
| 3 | Сопротивление заземления | C | Выше 4 Ом |
| 4 | Герметичность бака трансформатора | D | Фиксируется утечка более 0.5 л/час |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | В | С | D |

Задание №6

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какое мероприятие является приоритетным при выявлении утечки трансформаторного масла из корпуса силового трансформатора подстанции?

a)	Проведение плановой проверки изоляции обмоток.

b)	Устранение источника утечки и восполнение уровня масла.

c)	Осуществление капитального ремонта трансформатора.

d)	Замена всего трансформаторного масла

Ответ: b

Обоснование: При утечке масла из трансформатора приоритет — устранить источник и восполнить уровень масла.

Задание №7

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

При обнаружении признаков перегрева контактных соединений на выключателе подстанции, какое мероприятие необходимо выполнить в первую очередь?

a)	Очистить изоляторы выключателя.

b)	Проверить состояние пружинного механизма.

c)	Ослабить или затянуть контактные соединения, проверить температуру.

d)	Заменить весь коммутационный аппарат.

Ответ: c

Обоснование: При обнаружении перегрева контактных соединений на выключателе подстанции, первоочередным мероприятием является проверка и устранение его причин.

Задание №8

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Выявлен дефект изоляции на вводах высоковольтного оборудования (например, на трансформаторе или выключателе). Какие мероприятия могут быть предприняты для его устранения, если дефект не является критическим?

a)	Полная замена оборудования.

b)	Регулировка заземляющих устройств.

c)	Очистка и сушка изоляции, при необходимости – пропитка или замена дефектных элементов.

d)	Увеличение нагрузки на оборудование.

Ответ: c

Обоснование: Дефект изоляции на вводах высоковольтного оборудования, как правило, связан с загрязнением, увлажнением или старением материала, и требует проведения локальных ремонтных мероприятий для восстановления изоляционных свойств.

Задание №9

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

При обнаружении шума, вибрации или посторонних звуков, исходящих из масляного выключателя, какое мероприятие является наиболее вероятным и эффективным для устранения дефекта?

a)	Проверка уровня масла и его состояния, осмотр механизма привода.

b)	Покраска корпуса выключателя.

c)	Замена всех уплотнительных колец.

d)	Проведение испытаний изоляции.

Ответ: a

Обоснование: Недостаточный уровень или загрязнение масла в масляных выключателях, которое важно для гашения дуги и изоляции, может привести к нестабильной работе, пробою, посторонним звукам и вибрациям.

Задание №10

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

В случае выявления следов коррозии на шинах распределительного устройства подстанции, какое мероприятие является наиболее целесообразным для обеспечения надежности электрического контакта?

a)	Окрашивание шин

b)	Удаление коррозии, очистка контактных поверхностей и, при необходимости, нанесение защитного покрытия или замена поврежденных участков.

c)	Увеличение сечения шин.

d)	Установка дополнительных изоляторов.

Ответ: b

Обоснование: Коррозия на шинах приводит к образованию диэлектрического слоя (оксидов), который значительно увеличивает электрическое сопротивление.

ПК 5.2. Выполнять функции производителя работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей

Задание №21

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между этапами системы организации ремонта с их функциями:

| Элемент |  | Функция |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планирование ремонта | A | Оценка эффективности проведенных работ и выработка рекомендаций |
| 2 | Организация ремонтных работ | B | Координация ресурсов и распределение задач |
| 3 | Контроль выполнения ремонта | C | Мониторинг качества и своевременное выявление нарушений |
| 4 | Анализ результатов ремонта | D | Определение сроков и объемов работ |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| D | В | С | А |

Задание №22

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между видами документации и их назначением при

организации ремонтных работ.

| Вид документации |  | Функция |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наряд-допуск | A | Документ, фиксирующий результаты выполненных работ, используемые материалы и запчасти, а также оценку качества ремонта. |
| 2 | Технологическая карта | B | Документ, устанавливающий порядок производства работ, последовательность операций, применяемые методы и инструменты, а также меры безопасности. |
| 3 | Дефектная ведомость | C | Основной документ, разрешающий проведение работ повышенной опасности, содержащий перечень мероприятий по обеспечению безопасности. |
| 4 | Акт приемки работ | D | Документ, содержащий перечень выявленных неисправностей и повреждений оборудования, подлежащих устранению. |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| С | В | D | А |

Задание №23

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между необходимыми организационными мероприятиями и их целями при проведении ремонта оборудования РУ.

| Мероприятия |  | Функция |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отключение оборудования от сети | A | Предотвращение ошибочного включения отключенного оборудования |
| 2 | Заземление оборудования | B | Устранение риска поражения электрическим током |
| 3 | Вывешивание запрещающих плакатов | C | Обеспечение возможности выполнения работ без риска для жизни и здоровья |
| 4 | Инструктаж бригады | D | Предоставление персоналу необходимой информации о характере работ, опасностях и мерах безопасности |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | B | A | D |

Задание №24

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между видами контроля при ремонте оборудования РУ и их особенностями

| Виды контроля |  | Функция |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оперативный контроль | A | Проводится после завершения ремонтных работ для оценки качества и соответствия техническим требованиям |
| 2 | Входной контроль | B | Осуществляется в процессе выполнения работ руководителем работ или ответственным исполнителем |
| 3 | Выходной контроль | C | Контроль качества поступающих на объект ремонта материалов, комплектующих и запасных частей. |
| 4 | Периодический контроль | D | Проводится по установленному графику для оценки состояния оборудования и своевременного выявления отклонений |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | С | А | D |

Задание №25

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между этапами организации работ по ремонту и их основными задачами

| Этапы организации работ |  | Задачи |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планирование ремонтных работ | A | Обеспечение безопасности персонала и оборудования во время проведения работ |
| 2 | Подготовка рабочего места | B | Определение объемов работ, необходимых материалов, сроков выполнения и распределение трудовых ресурсов |
| 3 | Выполнение ремонтных работ | C | Подготовка территории, ограждение, установка предупреждающих знаков, отключение и заземление оборудования |
| 4 | Контроль качества и приемка | D | Осуществление непосредственно самого ремонта, замена дефектных деталей, регулировка и настройка. |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | С | D | А |

Задание №26

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Кто несет непосредственную ответственность за выполнение работ членами бригады в соответствии с нарядом-допуском и распоряжением?

a)	Ответственный руководитель работ.

b)	Производитель работ.

c)	Член бригады, выполняющий конкретную операцию.

Ответ: b

Обоснование: Согласно ПОТЭЭ, производитель работ несет ответственность за организацию и безопасное выполнение работ бригадой, соблюдение мер безопасности по наряду-допуску и правильное выполнение заданий подчиненными.

Задание №27

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

При возникновении непредвиденной ситуации, ставящей под угрозу безопасность членов бригады во время проведения ремонтных работ, каков первоочередной порядок действий производителя работ?

a)	Продолжить выполнение работы, пытаясь устранить причину ситуации.

b)	Прекратить работы, вывести бригаду в безопасное место и немедленно сообщить ответственному руководителю работ.

c)	Попросить члена бригады оценить ситуацию и принять решение.

Ответ: b

Обоснование: В случае угрозы первоочередная задача — немедленно прекратить работы и вывести бригаду в безопасное место.

Задание №28

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какова основная функция допускающего при проведении работ по ремонту оборудования подстанций

a)	Непосредственное выполнение работ и контроль за их ходом.

b)	Выдача задания бригаде, проверка подготовки рабочего места и наличия средств защиты, допуск бригады к работе.

c)	Обеспечение материально-технического снабжения бригады.

Ответ: b

Обоснование: Допускающий несет ответственность за подготовку рабочего места, проведение необходимых мероприятий безопасности и непосредственный допуск бригады к работе с проверкой квалификации и СИЗ.

Задание №29

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

В каком случае член бригады обязан немедленно прекратить выполнение задания и доложить производителю работ?

a)	Если он считает, что задание выполнимо.

b)	При обнаружении неисправности инструмента или оборудования, или при возникновении сомнений в безопасности проводимых действий.

c)	По истечении установленного времени на выполнение задания.

Ответ: b

Обоснование: Член бригады несет ответственность за безопасность порученной работы; при обнаружении неисправностей или сомнениях в безопасности он обязан немедленно прекратить работу и доложить руководителю.

Задание №30

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какая форма взаимодействия между ответственным руководителем работ и членами бригады является наиболее эффективной для своевременного решения оперативных вопросов и контроля за ходом работ

a)	Ответственный руководитель работ находится вне рабочей зоны и дает указания по телефону.

b)	Регулярные обходы рабочими местами ответственным руководителем работ, проведение кратких целевых инструктажей и получение обратной связи от производителя работ и членов бригады.

c)	Производитель работ самостоятельно принимает все решения, не требуя вмешательства ответственного руководителя работ.

Ответ: b

Обоснование: Регулярное присутствие ответственного руководителя работ на месте позволяет эффективно контролировать ситуацию, своевременно выявлять риски и корректировать процесс выполнения работ.

Ключи к оцениванию тестовых заданий по дисциплине и критерии оценивания

| № задания | Эталонный (правильный) ответ | Текущий контроль (тестирование) | Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1C2B3D4A | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 2 | 1D2A3C4D | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 3 | 1AD2B3D4C | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 4 | 1А2D3С4В | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 5 | 1А2В3С4D | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 6 | b При утечке масла из трансформатора приоритет — устранить источник и восполнить уровень масла. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 7 | c При обнаружении перегрева контактных соединений на выключателе подстанции, первоочередным мероприятием является проверка и устранение его причин. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 8 | c Дефект изоляции на вводах высоковольтного оборудования, как правило, связан с загрязнением, увлажнением или старением материала, и требует проведения локальных ремонтных мероприятий для восстановления изоляционных свойств. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 9 | a Недостаточный уровень или загрязнение масла в масляных выключателях, которое важно для гашения дуги и изоляции, может привести к нестабильной работе, пробою, посторонним звукам и вибрациям | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 10 | b Коррозия на шинах приводит к образованию диэлектрического слоя (оксидов), который значительно увеличивает электрическое сопротивление. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 21 | 1D2В3С4А | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 22 | 1С2В3D4А | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 23 | 1С2B3A4D | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 24 | 1В2С3А4D | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 25 | 1В2С3D4А | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 26 | b Согласно ПОТЭЭ, производитель работ несет ответственность за организацию и безопасное выполнение работ бригадой, соблюдение мер безопасности по наряду-допуску и правильное выполнение заданий подчиненными. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 27 | b В случае угрозы первоочередная задача — немедленно прекратить работы и вывести бригаду в безопасное место. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 28 | b Допускающий несет ответственность за подготовку рабочего места, проведение необходимых мероприятий безопасности и непосредственный допуск бригады к работе с проверкой квалификации и СИЗ. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 29 | b Член бригады несет ответственность за безопасность порученной работы; при обнаружении неисправностей или сомнениях в безопасности он обязан немедленно прекратить работу и доложить руководителю. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 30 | b Регулярное присутствие ответственного руководителя работ на месте позволяет эффективно контролировать ситуацию, своевременно выявлять риски и корректировать процесс выполнения работ. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| Критерии оценивания |  | Тестирование считается выполненным в случае, если верно выполнено 14 из 20 заданий |  |