Приложение № 2.21

к оценочным материалам по специальности

13.02.12 Электрические станции, сети, их  релейная защита и автоматизация

Задания, позволяющие осуществлять оценку компетенций по дисциплине

«ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»

Нефтеюганск, 2025 г.

ПК 4.2 Выполнять испытания и измерения параметров оборудования электрических сетей

Задание №21

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какое основное назначение технической диагностики в части оценки остаточного ресурса?

- Увеличение срока службы оборудования.

- Определение степени износа и прогнозирование срока службы.

- Снижение энергопотребления.

- Оптимизация производственных процессов.

Ответ: 2

Обоснование: Техническая диагностика позволяет оценить текущее состояние оборудования, выявить скрытые дефекты и на основе этих данных спрогнозировать, как долго оно сможет безопасно функционировать.

Задание №22

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какой метод диагностики позволяет оценить состояние контактной системы силового выключателя?

- Измерение сопротивления изоляции.

- Измерение переходного сопротивления контактов.

- Анализ растворенных газов в масле.

- Тепловизионный контроль.

Ответ: 2

Обоснование: Высокое переходное сопротивление контактов указывает на их износ, загрязнение или ослабление, что может привести к перегреву

Задание №23

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какой измерительный прибор используется для определения сопротивления изоляции?

- Амперметр.

- Вольтметр.

- Мегаомметр

- Омметр.

Ответ: 3

Обоснование: Мегаомметр – это специализированный прибор для измерения высоких значений сопротивления изоляции.

Задание №24

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какой измерительный прибор используется для проверки наличия напряжения на токоведущих частях?

  - Амперметр.

  - Вольтметр.

  - Указатель напряжения.

  - Омметр.

Ответ: 3

Обоснование: Указатель напряжения специально разработан для сигнализации о наличии напряжения.

Задание №25

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какова периодичность оперативных испытаний диэлектрических перчаток?

- Раз в год.

- Раз в 6 месяцев.

- Раз в 3 месяца.

- Не требуется.

Ответ: 2

Обоснование: Согласно нормам, периодические (оперативные) испытания перчаток проводятся каждые 6 месяцев.

Задание №26

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какой метод неразрушающего контроля используется для обнаружения поверхностных дефектов в проводящих материалах?

- Магнитопорошковый контроль (МПК).

- Вихретоковый контроль (ВТК).

- Радиографический контроль (РК).

- Визуальный контроль (ВИК).

Ответ: 2

Обоснование: ВТК чувствителен к изменению электропроводности материала, что позволяет выявлять поверхностные дефекты.

Задание №27

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какую информацию дает измерение сопротивления постоянному току для диагностики силовых трансформаторов?

- Информацию о состоянии изоляции.

- Информацию о состоянии контактов и целостности обмоток.

- Информацию о наличии частичных разрядов.

- Информацию о температуре масла.

Ответ: 2

Обоснование: Измерение сопротивления постоянному току позволяет выявить увеличение переходного сопротивления контактов или обрывы/витковые замыкания в обмотках.

Задание №28

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какое основное требование к ручному инструменту, используемому при работе вблизи электроустановок?

- Инструмент должен быть окрашен в красный цвет.

- Инструмент должен иметь исправные изолированные рукоятки.

- Инструмент должен быть максимально легким.

- Инструмент должен быть из нержавеющей стали

Ответ: 2

Обоснование: Изолированные рукоятки защищают работника от поражения электрическим током.

Задание №29

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между типом электрооборудования и его основным диагностическим параметром.

| Тип электрооборудования |  | Основной диагностический параметр |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Силовой трансформатор | 1 | Сопротивление постоянному току обмоток |
| Б | Масляный выключатель | 2 | Время срабатывания и скорость движения контактов. |
| В | Кабельная линия | 3 | Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции. |
| Г | Трансформатор тока (ТТ) | 4 | Измерение сопротивления изоляции. |
| Д. | Высоковольтный ввод | 5 | Соответствие параметров вторичной обмотки паспортным данным |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |

Задание №30

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между видом испытания и целью его проведения.

| Вид испытания |  | Цель проведения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Испытание повышенным напряжением постоянного тока | 1 | Оценка герметичности вакуумной камеры. |
| Б | Измерение сопротивления постоянному току | 2 | Оценка состояния изоляции (тока утечки). |
| В | Измерение переходного сопротивления контактов | 3 | Выявление витковых замыканий. |
| Г | Измерение вакуума | 4 | Оценка качества контактных соединений. |
| Д | Анализ растворенных газов в масле | 5 | Выявление дефектов, связанных с перегревом и разрядами в изоляции. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |

Задание №31

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между средством защиты и его основным назначением.

| Средство защиты |  | Основное назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Диэлектрические перчатки | 1 | Ограждение опасной зоны. |
| Б | Изолирующая штанга | 2 | Страховка работника при падении. |
| В | Переносное заземление | 3 | Защита рук от поражения электрическим током. |
| Г | Страховочная система | 4 | Безопасное наложение/снятие заземлений. |
| Д | Оградительные устройства (знаки, барьеры) | 5 | Защита от шагового напряжения и прямого прикосновения. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |

Задание №32

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между методом неразрушающего контроля и типом дефекта, который он выявляет

| Метод неразрушающего контроля |  | Тип дефекта |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Магнитопорошковый контроль (МПК) | 1 | Поверхностные трещины в металлических частях. |
| Б | Вихретоковый контроль (ВТК) | 2 | Внутренние дефекты в массивных изделиях. |
| В | Ультразвуковой контроль (УЗК) | 3 | Поверхностные и подповерхностные дефекты в проводящих материалах. |
| Г | Тепловизионный контроль (ИК) | 4 | Перегретые участки оборудования. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 | 4 |

Задание №33

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между диагностируемым параметром и используемым контрольно-измерительным прибором.

| Диагностируемый параметр |  | Контрольно-измерительный прибор |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Сопротивление изоляции | 1 | Микроомметр. |
| Б | Переходное сопротивление контактов | 2 | Вакуумметр. |
| В | Величина вакуума в камере | 3 | Мегаомметр. |
| Г | Сопротивление постоянному току | 4 | Токовые клещи. |
| Д | Сила тока | 5 | Омметр (или мост постоянного тока). |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |

Задание №34

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между состоянием пострадавшего и необходимым действием.

| Состояние пострадавшего |  | Необходимо выполнить |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Отсутствие сознания, но самостоятельное дыхание | 1 | Непрямой массаж сердца. |
| Б | Отсутствие сознания, дыхания и кровообращения | 2 | Наложить давящую повязку. |
| В | Сильное кровотечение из раны | 3 | Обеспечить проходимость дыхательных путей и придать устойчивое боковое положение. |
| Г | Подозрение на перелом | 4 | Наложить стерильную повязку. |
| Д | Ожог (термический) | 5 | Иммобилизировать конечность. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |

Задание №35

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Какой документ устанавливает порядок применения и испытания средств защиты, используемых при проведении диагностических работ?

Выберите правильные варианты ответа

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ).

- ГОСТ 17786-85 “Средства защиты от поражения электрическим напряжением”.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

- Нормы испытаний электрооборудования.

Ответ: 12.

Обоснование: Порядок применения и испытания средств защиты, используемых при проведении диагностических работ устанавливают: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТЭУ и ГОСТ 17786-85 «Средства защиты от поражения электрическим напряжением».

Задание №36

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Каким нормативным документом регламентируется порядок действий персонала при обнаружении аварии в электроустановке?

Выберите правильные варианты ответа

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭЭП).

- Инструкция по оперативным действиям в аварийных ситуациях.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ).

- ГОСТ Р 52732-2007 “Аварийные ситуации. Терминология”.

Ответ: 12.

Обоснование: Порядок действий персонала при обнаружении аварии в электроустановке регламентируется правилом технической эксплуатации электрических станций и сетей(ПТЭЭП) и инструкцией по оперативным действиям в аварийных ситуациях.

Задание №37

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Какой метод диагностики позволяет выявить внутренние дефекты в массивных диэлектрических элементах (например, фарфоровых изоляторах)?

Выберите правильные варианты ответа

- Измерение сопротивления изоляции.

- Вихретоковый контроль.

- Ультразвуковой контроль.

- Магнитопорошковый контроль.

Ответ:13.

Обоснование: Выявить внутренние дефекты в массивных диэлектрических элементах позволяют измерение сопротивления изоляции и ультразвуковой контроль

Задание №38

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

При проверке целостности вторичных цепей трансформаторов тока (ТТ) путем измерения сопротивления, какое значение сопротивления будет свидетельствовать о нормальном состоянии?

Выберите правильные варианты ответа

1. Очень высокое сопротивление (практически разрыв).

2. Очень низкое сопротивление (близкое к нулю).

3. Сопротивление, соответствующее паспортным данным ТТ.

4. Сопротивление, соответствующее сопротивлению провода.

Ответ: 23

Обоснование:

При проверке целостности вторичных цепей трансформаторов тока о нормальном состоянии свидетельствуют очень низкое сопротивление и сопротивление, соответствующее паспортным данным ТТ.

Задание №39

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Какая диагностическая процедура позволяет оценить состояние контактной системы силового выключателя?

Выберите правильные варианты ответа

- Измерение сопротивления изоляции.

- Измерение переходного сопротивления контактов.

- Измерение времени срабатывания.

- Измерение тангенса угла диэлектрических потерь

Ответ: 23

Обоснование: Измерение переходного сопротивления контактов и измерение времени срабатывания позволяют оценить состояние контактной системы силового выключателя.

Задание №40

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Какой метод контроля позволяет выявить дефекты изоляции, связанные с увлажнением или деградацией?

Выберите правильные варианты ответа

- Измерение сопротивления постоянному току.

- Измерение тангенса угла диэлектрических потерь.

- Визуальный осмотр.

- Измерение емкости.

Ответ: 24

Обоснование: Увеличение тангенса угла потерь и изменение емкости изоляции свидетельствуют о ее деградации или увлажнении.

ПК 4.4 Осуществлять оперативное руководство работами по испытаниям и измерению параметров оборудования электрических сетей

Задание №61

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какое основное условие допуска работника к выполнению работ в электроустановках?

- Наличие мобильного телефона.

- Наличие соответствующей группы по электробезопасности, допуск к работе (наряд-допуск или распоряжение), прохождение инструктажа.

- Опыт работы более 5 лет.

- Наличие спецодежды.

Ответ: 2

Обоснование: Комплекс условий, включающий квалификацию, документальное оформление допуска и инструктаж, является обязательным для допуска к любым работам в электроустановках.

Задание №62

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Кто несет ответственность за допуск бригады к работе по наряду-допуску?

- Только производитель работ.

- Выдающий наряд и допускающий.

- Работник, исполнитель работ.

- Ответственный за электрохозяйство.

Ответ: 2

Обоснование: Процедура допуска к работе по наряду-допуску предполагает участие как минимум двух ответственных лиц: выдающего наряд (или допускающего) и допускающего.

Задание №63

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Что должен сделать допускающий перед началом работ на отключенном оборудовании?

- Проверить наличие напряжения.

- Убедиться в соответствии рабочего места наряду-допуску, выполнить основные меры безопасности (отключение, ограждение, заземление, вывешивание плакатов).

- Снять заземление.

- Провести испытания оборудования.

Ответ: 2

Обоснование: Допускающий осуществляет проверку готовности рабочего места и мер безопасности, указанных в наряде-допуске.

Задание №64

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какая из перечисленных функций НЕ входит в обязанности производителя работ при испытаниях?

- Проведение целевого инструктажа.

- Контроль за соблюдением персоналом мер безопасности.

- Контроль за показаниями приборов.

- Выполнение оперативных переключений.

Ответ: 4

Обоснование:

Производитель работ контролирует выполнение оперативного переключения оперативным персоналом по команде, но сам их не выполняет (если не является частью его оперативной группы).

Задание №65

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какое основное правило безопасности следует соблюдать при подъеме или спуске по лестнице?

- Планирование закупок нового оборудования.

- Выявление и устранение неисправностей до их критического развития.

- Сбор статистики по отказам.

- Обучение молодого персонала.

Ответ: 2

Обоснование: Профилактические осмотры направлены на раннее обнаружение дефектов и предотвращение аварий.

Задание №66

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Что необходимо сделать после проведения испытаний повышенным напряжением, прежде чем прикасаться к испытуемому оборудованию?

- Убрать ограждения.

- Снять плакаты.

- Снять остаточное напряжение (разрядить объект).

- Проверить напряжение обычным вольтметром.

Ответ: 3

Обоснование: После испытаний повышенным напряжением на оборудовании может оставаться опасный остаточный заряд.

Задание №67

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какова основная цель тепловизионного контроля при диагностике электрооборудования?

- Оценка сопротивления изоляции.

- Выявление перегретых участков.

- Проверка наличия напряжения.

- Оценка механической прочности.

Ответ: 2

Обоснование: Тепловизор регистрирует инфракрасное излучение, которое зависит от температуры, позволяя выявить перегревы, указывающие на дефекты

Задание №68

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какой вид контроля является основным при проведении визуального профилактического осмотра?

- Измерение сопротивления.

- Измерение температуры.

- Визуальная оценка состояния, наличия загрязнений, повреждений.

- Анализ вибрации.

Ответ: 3

Обоснование: Визуальный контроль -  это первый этап осмотра, направленный на выявление явных дефектов.

Задание №69

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между этапами оперативного переключения и их назначением:

| Тип документа |  | Роль в допуске к работе |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Наряд-допуск | 1 | Подтверждает группу по электробезопасности работника. |
| Б | Удостоверение | 2 | Документ, фиксирующий дату, время, место проведения работ и ответственных лиц. |
| В | Распоряжение | 3 | Разрешает выполнение работ, не требующих оформления наряда-допуска. |
| Г | Целевой инструктаж | 4 | Поясняет специфику работ, меры безопасности, возможные опасности. |
| Д | Журнал учета работ по нарядам-допускам/распоряжениям | 5 | Фиксирует факт проведения работ. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |

Задание №70

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между действием допускающего и его целью:

| Действие допускающего |  | Цель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Проверка наличия и содержания наряда-допуска | 1 | Убедиться в готовности рабочего места. |
| Б | Отключение оборудования | 2 | Предотвращение ошибочного включения. |
| В | Наложение заземления | 3 | Защита от наведенного напряжения и статического электричества. |
| Г | Вывешивание плакатов безопасности | 4 | Предупреждение об опасности и запрет на коммутацию. |
| Д | Проверка отсутствия напряжения | 5 | Удостоверение в отсутствии рабочего напряжения. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Задание №71

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между должностью и основными функциями при проведении испытаний.

| Должность/Роль |  | Основные функции |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Производитель работ | 1 | Организация безопасного проведения работ, руководство бригадой. |
| Б | Исполнитель работ | 2 | Выдача задания, проверка готовности рабочего места. |
| В | Ответственный руководитель работ (если назначен) | 3 | Общее руководство бригадой, ответственность за безопасность. |
| Г | Наблюдающий | 4 | Контроль за действиями исполнителя (при необходимости). |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Задание №72

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между категорией работ и порядком допуска

| Категория работ |  | Порядок допуска |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1. Работы по распоряжению | 1 | А. Наряд-допуск, полный инструктаж, проверка СИЗ, осмотр рабочего места. |
| Б | 2. Работы по наряду-допуску | 2 | Б. Распоряжение, краткий инструктаж, проверка средств защиты. |
| В | 3. Работы, выполняемые одним работником | 3 | В. Допуск по единоличному распоряжению. |
| Г | 4. Работы, не требующие оформления | 4 | Г. Выполнение по указанию оперативного персонала. |
| Д | 5. Работы под напряжением (с применением СИЗ) | 5 | Д. Особые меры безопасности, возможно, с наблюдающим. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |

Задание №73

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между оборудованием и методом неразрушающего контроля, наиболее подходящим для оценки его состояния.

| Оборудование |  | Метод неразрушающего контроля |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Силовой трансформатор | 1 | Вибрационная диагностика. |
| Б | Электродвигатель | 2 | Магнитопорошковый контроль (для корпуса). |
| В | Контактные соединения шин | 3 | Тепловизионный контроль. |
| Г | Металлические корпуса аппаратов | 4 | Анализ растворенных газов в масле. |
| Д | Кабельные линии | 5 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 5 |

Задание №74

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между испытуемым оборудованием и методом измерения.

| Испытуемое оборудование |  | Метод измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Силовой трансформатор | 1 | Измерение времени срабатывания. |
| Б | Высоковольтный выключатель | 2 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь. |
| В | Кабельная линия | 3 | Измерение сопротивления постоянному току. |
| Г | Силовые шины | 4 | Измерение сопротивления изоляции. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 4 | 3 |

Задание №75

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

При допуске бригады к работе по наряду-допуску, какие документы должны быть проверены допускающим?

Выберите правильные варианты ответа.

- Наряд-допуск, удостоверения работников, выданные средства защиты.

- Инструкции по эксплуатации приборов.

- Журнал учета и испытаний средств защиты.

- Оперативный журнал.

Ответ: 13

Обоснование: При допуске бригады к работе по наряду-допуску допускающим должны быть проверены: наряд-допуск, удостоверения работников, выданные средства защиты, а также журнал учёта и испытаний средств защиты

Задание №76

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Кто из перечисленных лиц имеет право выдавать наряд-допуск на проведение работ в электроустановках?

Выберите правильные варианты ответа.

- Оперативный персонал.

- Производитель работ.

- Работник, из числа оперативного персонала, имеющий группу IV (для электроустановок выше 1000 В).

- Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V.

Ответ: 34

Обоснование: Право выдачи наряда-допуска имеют лица из числа оперативного и административно-технического персонала, прошедшие соответствующее обучение и имеющие определенную группу по электробезопасности

Задание №77

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Какое мероприятие является обязательным при подготовке рабочего места для проведения испытаний электрооборудования?

Выберите правильные варианты ответа.

- Обеспечение освещения рабочего места.

- Проверка отсутствия напряжения на оборудовании.

- Установка ограждений и плакатов безопасности.

- Проведение огневых работ.

Ответ: 23

Обоснование: При подготовке рабочего места для проведения испытаний электрооборудования обязательными мероприятиями являются: проверка отсутствия напряжения на оборудовании и установка ограждений и плакатов безопасности.

Задание №78

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Какая информация должна быть изучена производителем работ перед проведением профилактического осмотра?

Выберите правильные варианты ответа.

- Данные о предыдущих осмотрах и выявленных дефектах.

- Техническая документация на оборудование.

- Инструкции по оказанию первой помощи.

- Список необходимых инструментов.

Ответ: 12

Обоснование: Предварительное изучение истории обслуживания и технической документации позволяет более эффективно провести осмотр и выявить возможные проблемы.

Задание №79

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Какие из перечисленных действий входят в состав профилактического осмотра силового трансформатора?

Выберите правильные варианты ответа.

- Проверка уровня и качества трансформаторного масла.

- Измерение сопротивления изоляции обмоток.

- Визуальный осмотр корпуса, вводов, наличия утечек.

- Проверка рабочего напряжения.

Ответ: 13

Обоснование: В состав профилактического осмотра силового трансформатора входят: проверка уровня и качества трансформаторного масла, а также визуальный осмотр корпуса, вводов, наличия утечек.

Задание №80

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Какое основное требование к состоянию изолирующих поверхностей (изоляторов) при профилактическом осмотре?

Выберите правильные варианты ответа.

- Изоляторы должны быть чистыми и сухими.

- Изоляторы должны быть смазаны.

- Изоляторы должны быть окрашены в белый цвет.

- На изоляторах не должно быть механических повреждений и загрязнений.

Ответ: 14

Обоснование: Чистота, сухость и отсутствие повреждений – основное требование к состоянию изолирующих поверхностей.

Ключи к оцениванию тестовых заданий по дисциплине и критерии оценивания

| № задания | Эталонный (правильный) ответ | Текущий контроль (тестирование) | Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 2 Техническая диагностика позволяет оценить текущее состояние оборудования, выявить скрытые дефекты и на основе этих данных спрогнозировать, как долго оно сможет безопасно функционировать. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 22 | 2 Высокое переходное сопротивление контактов указывает на их износ, загрязнение или ослабление, что может привести к перегреву |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 23 | 3 Мегаомметр – это специализированный прибор для измерения высоких значений сопротивления изоляции. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 24 | 3 Указатель напряжения специально разработан для сигнализации о наличии напряжения. |  | Правильный ответ оценивается 1 баллом; неверный по смыслу ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 25 | 2 Согласно нормам, периодические (оперативные) испытания перчаток проводятся каждые 6 месяцев. |  | Правильный ответ оценивается 1 баллом; неверный по смыслу ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 26 | 2 ВТК чувствителен к изменению электропроводности материала, что позволяет выявлять поверхностные дефекты. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 27 | 2 Измерение сопротивления постоянному току позволяет выявить увеличение переходного сопротивления контактов или обрывы/витковые замыкания в обмотках. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 28 | 2 Изолированные рукоятки защищают работника от поражения электрическим током. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 29 | А5Б2В4Г1Д3 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 30 | А2Б3В4Г1Д5 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 31 | А3Б4В5Г2Д1 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 32 | А1Б3В2Г4 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 33 | А3Б1В2Г5Д4 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 34 | А3Б1В2Г5Д4 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 35 | 12 Порядок применения и испытания средств защиты, используемых при проведении диагностических работ устанавливают: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТЭУ и ГОСТ 17786-85 «Средства защиты от поражения электрическим напряжением». |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 36 | 12 Порядок действий персонала при обнаружении аварии в электроустановке регламентируется правилом технической эксплуатации электрических станций и сетей(ПТЭЭП) и инструкцией по оперативным действиям в аварийных ситуациях |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 37 | 13 Выявить внутренние дефекты в массивных диэлектрических элементах позволяют измерение сопротивления изоляции и ультразвуковой контроль |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 38 | 23 При проверке целостности вторичных цепей трансформаторов тока о нормальном состоянии свидетельствуют очень низкое сопротивление и сопротивление, соответствующее паспортным данным ТТ. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 39 | 23 Измерение переходного сопротивления контактов и измерение времени срабатывания позволяют оценить состояние контактной системы силового выключателя. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 40 | 24 Увеличение тангенса угла потерь и изменение емкости изоляции свидетельствуют о ее деградации или увлажнении. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 61 | 2 Комплекс условий, включающий квалификацию, документальное оформление допуска и инструктаж, является обязательным для допуска к любым работам в электроустановках. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 62 | 2 Процедура допуска к работе по наряду-допуску предполагает участие как минимум двух ответственных лиц: выдающего наряд (или допускающего) и допускающего. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 63 | 2 Допускающий осуществляет проверку готовности рабочего места и мер безопасности, указанных в наряде-допуске. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 64 | 4 Производитель работ контролирует выполнение оперативного переключения оперативным персоналом по команде, но сам их не выполняет (если не является частью его оперативной группы). |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 65 | 2 Профилактические осмотры направлены на раннее обнаружение дефектов и предотвращение аварий. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 66 | 3 После испытаний повышенным напряжением на оборудовании может оставаться опасный остаточный заряд. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 67 | 2 Тепловизор регистрирует инфракрасное излучение, которое зависит от температуры, позволяя выявить перегревы, указывающие на дефекты |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 68 | 3 Визуальный контроль - это первый этап осмотра, направленный на выявление явных дефектов. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 69 | А2Б1В3Г4Д5 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 70 | А1Б2В3Г4Д5 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 71 | А1Б2В3Г4 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 72 | А2Б1В3Г4Д5 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 73 | А4Б1В3Г2Д5 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 74 | А2Б1В4Г3 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 75 | 13 При допуске бригады к работе по наряду-допуску допускающим должны быть проверены: наряд-допуск, удостоверения работников, выданные средства защиты, а также журнал учёта и испытаний средств защиты |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 76 | 34 Право выдачи наряда-допуска имеют лица из числа оперативного и административно-технического персонала, прошедшие соответствующее обучение и имеющие определенную группу по электробезопасности |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 77 | 23 При подготовке рабочего места для проведения испытаний электрооборудования обязательными мероприятиями являются: проверка отсутствия напряжения на оборудовании и установка ограждений и плакатов безопасности. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 78 | 12 Предварительное изучение истории обслуживания и технической документации позволяет более эффективно провести осмотр и выявить возможные проблемы.. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 79 | 13 В состав профилактического осмотра силового трансформатора входят: проверка уровня и качества трансформаторного масла, а также визуальный осмотр корпуса, вводов, наличия утечек. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 80 | 14 Чистота, сухость и отсутствие повреждений – основное требование к состоянию изолирующих поверхностей. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
|  | Критерии оценивания | Тестирование считается выполненным в случае, если верно выполнено 28 из 40 заданий |  |