Приложение №2.16

к оценочным материалам по специальности

13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация

Задания, позволяющие осуществлять оценку компетенций по дисциплине

# ПМ.06 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих («электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования электростанций»)

Шифр и Наименование дисциплины

Нефтеюганск, 2025

ПК 6.1. Производить работы по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей

Задание №1

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какова основная цель ремонта оборудования распределительных устройств (РУ)?

Выберите правильный вариант ответа.

- Увеличение мощности подстанции

- Восстановление работоспособности и продление срока службы оборудования

- Модернизация системы автоматики

Ответ: 2

Обоснование: Основная цель ремонта оборудования распределительных устройств (РУ) заключается в том, чтобы вернуть его в исправное состояние и обеспечить дальнейшую безопасную и надежную эксплуатацию.

Задание №2

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какое устройство используется для проверки целостности изоляции оборудования РУ?

Выберите правильный вариант ответа.

- Амперметр

- Мегомметр

- Вольтметр

Ответ: 2

Обоснование: Такие значения сопротивления измеряются мегомметром.

Задание №3

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какой вид работ относится к текущему ремонту масляного выключателя?

Выберите правильный вариант ответа.

- Замена бака выключателя

- Доливка или замена масла

- Замена привода выключателя

Ответ: 2

Обоснование: Замена бака и привода масляного выключателя относятся к капитальному ремонту.

Задание №4

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какой инструмент используется для снятия напряжения с конденсаторных установок перед ремонтом?

Выберите правильный вариант ответа.

- Шлицевая отвёртка

- Разрядная штанга

- Индикатор напряжения

Ответ: 2

Обоснование: Разрядная штанга  используется для безопасного снятия напряжения с высоковольтного оборудования, включая конденсаторные установки.

Задание №5

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какую проверку необходимо выполнить после ремонта трансформатора тока (ТТ)?

Выберите правильный вариант ответа.

- Проверку сопротивления обмоток постоянному току

- Проверку работы релейной защиты

- Проверку коэффициента трансформации

Ответ: 3

Обоснование: Главная функция ТТ – это выполнение проверки коэффициента трансформации.

.

Задание №6

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Объясните, что означает «оформление оперативной приходно-расходной части журнала учета (журнала сменного журнала)» при составлении оперативной документации?

Ответ: Фиксация всех оперативных переключений, изменения схем, включений/отключений оборудования и описание произошедших событий в журнале ответственным дежурным персоналом.

Задание №7

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Процесс механического соединения отрезков проводов или жил кабелей путем сжатия специальной гильзы или наконечника при помощи пресса – это…….

О каком процессе идет речь?

Ответ: Опрессовка

Задание №8

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Комплект документов (оперативные журналы, бланки переключений, графики нагрузок и напряжений, режимные карты), предназначенных для отражения текущего состояния электрооборудования, проводимых переключений, обнаруженных неисправностей и выполненных работ, а также для планирования и учета режимов работы.

Объясните, о каком термине  в контексте эксплуатации электрооборудования идет речь?

Ответ: Оперативная документация

Задание №9

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Совокупность свойств электроэнергии, характеризующих степень соответствия ее параметров (таких как частота, напряжение, форма синусоиды, симметрия токов и напряжений) установленным нормам и требованиям для обеспечения нормального функционирования электроприемников.

Объясните, о каком термине  применительно к параметрам передаваемой электроэнергии идет речь?

Ответ: Качество электроэнергии

Задание №10

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какой тип смазки обычно используется для подшипников электродвигателей приводов выключателей?

Выберите правильный вариант ответа.

- Жидкое масло

- Консистентная смазка

- Графитовая смазка

Ответ: 2

Обоснование: Консистентная смазка обеспечивает необходимое долговременное смазывание, защищает от износа и предотвращает вытекание.

Задание №11

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность работ при выводе в ремонт масляного выключателя 10 кВ в РУ 10 кВ:

- Подготовка рабочего места

- Вывешивание плакатов безопасности

- Заземление

- Отключение выключателя

- Проверка отсутствия напряжения

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 4 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №12

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность работ при замене фарфорового изолятора на шинном мосту 110 кВ:

- Подготовка рабочего места

- Заземление с обеих сторон от места работы

- Снятие напряжения с участка шин

- Демонтаж старого изолятора

- Установка нового изолятора

- Подача напряжения

- Снятие заземлений

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №13

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность работ при проверке и регулировке привода выключателя 35 кВ:

- Проверка механических связей

- Визуальный осмотр

- Регулировка механизма

- Опробование включения-отключения

- Проверка электрических цепей

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №14

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий при ремонте разъединителя 110 кВ:

- Заземление с обеих сторон

- Отключение разъединителя

- Проверка механизма

- Регулировка

- Очистка и смазка контактов

- Опробывание

- Снятие заземлений

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №15

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность работ при замене проходного изолятора в трансформаторе тока 10 кВ:

- Отключение трансформатора тока

- Заземление первичной цепи

- Закорачивание вторичных обмоток

- Демонтаж старого изолятора

- Установка нового изолятора

- Снятие закороток со вторичных обмоток

- Включение трансформатора тока

- Снятие заземления

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №16

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между видом работ с правильными действиями по его выполнению:

| Вид работ |  | Действия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Обеспечение безопасности персонала при проведении работ. | 1 | Проверка сопротивления изоляции обмоток трансформатора |
| Б | Обеспечение работоспособности электрооборудования и его способности быстро и надежно отключать поврежденные участки сети. | 2 | Отключение ячейки от питания, заземление, установка нового изолятора, проверка надежности крепления |
| В | Обеспечение надежного электрического контакта и предотвращение перегрева. | 3 | Смазка контактных поверхностей, проверка усилия затяжки болтовых соединений |
| Г | Обеспечение безопасности и предотвращение аварийных ситуаций. | 4 | Проверка и регулировка привода выключателя |

Запишите выбранную цифру под соответствующей буквой:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 3 | 1 |

Задание №17

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между видом работ с правильными действиями по его выполнению:

| Вид работ |  | Действия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Обеспечение безопасности, надежности и предотвращение коротких замыканий или перегрузок в электрических цепях. | 1 | Осмотр на предмет течей масла, проверка уровня масла, доливка при необходимости, проверка работы маслоуказателя. |
| Б | Обеспечение надежного электрического контакта, минимизация потерь энергии и предотвращение повреждений контактов и изоляции при коммутации токов, особенно в силовых цепях. | 2 | Замена дефектных элементов, проверка работы предохранителей. |
| В | Обеспечение корректной работы систем релейной защиты, которые отвечают за обнаружение и ликвидацию повреждений в электрической сети, минимизируя при этом объемы отключений и обеспечивая безопасность. | 3 | Измерение переходного сопротивления контактов, регулировка дугогасительных устройств. |
| Г | Техническое обслуживание и предотвращение отказов оборудования, работающего с маслом. | 4 | Проверка соответствия уставок релейной защиты |

Запишите выбранную цифру под соответствующей буквой:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 1 |

Задание №18

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между видом работ и техническими мероприятиями, относящимся к ним:

| Вид работ |  | Действия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Проверка трансформаторов | 1 | Измерение сопротивления изоляции и емкости |
| Б | Проверка масляных выключателей | 2 | Проверка цепей вторичной коммутации |
| В | Обслуживание устройств РЗА | 3 | Проверка и регулировка газовой защиты |
| Г | Проверка и ремонт кабельных линий | 4 | Проверка состояния дугогасительных камер |

Запишите выбранную цифру под соответствующей буквой:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 2 | 1 |

Задание №19

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между видом работ и техническими мероприятиями, относящимся к ним:

| Вид работ |  | Действия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Ремонтно-восстановительные работы | 1 | Замена поврежденного изолятора в ячейке КРУ |
|  |  | 2 | Обслуживание масляного выключателя |
| Б | Техническое обслуживание электрооборудования | 3 | Проверка уровня масла в трансформаторе |
|  |  | 4 | Замена ламп освещения в электрощитовой |

Запишите выбранную цифру под соответствующей буквой:

| A | Б |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

Задание №20

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между видом работ и техническими мероприятиями, относящимся к ним:

| Вид работ |  | Действия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Обслуживание устройств РЗА | 1 | Измерение сопротивления растекания |
| Б | Проверка масляных выключателей | 2 | Проверка и калибровка всех защитных реле |
| В | Проверка трансформаторов | 3 | Проверка состояния вводов и их уплотнений |
| Г | Обслуживание заземляющих устройств | 4 | Проверка и регулировка привода |

Запишите выбранную цифру под соответствующей буквой:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 2 | 3 |

ПК 6.2. Выполнять простые работы по ремонту и монтажу воздушных и кабельных линий электропередачи

Задание №21

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между типом оборудования при оперативных переключениях и последовательностью их отключения:

| Тип оборудования |  | Последовательность отключения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Выключатель, связанный с трансформатором | 1 | Сначала отключить ввод низкого напряжения, затем высокий. |
| Б | Трансформатор | 2 | Отключить сначала потребители, затем трансформатор. |
| В | Линия электропередачи | 3 | Отключить выключатель присоединения, затем разъединитель. |
| Г | Сборка схемы после ремонтов | 4 | Отключить сначала линейный, затем шинный разъединитель. |
| Д | Автоматический выключатель | 5 | Отключить нагрузки, затем автоматический выключатель. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |

Задание №22

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между типами работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и их характеристиками:

| Тип работы |  | Характеристика работы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Протирка изоляторов | 1 | Работа, не требующая оформления наряда-допуска. |
| Б | Смазка подшипников вращающихся частей | 2 | Выполняется без снятия напряжения. |
| В | Регулировка натяжения тросов | 3 | Не требует специальных мероприятий по охране труда. |
| Г | Замена плавких вставок предохранителей | 4 | Производится при наличии напряжения. |
| Д | Осмотр контактной системы автоматического выключателя | 5 | Требует применения изолирующих приспособлений. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Задание №23

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между элементами схемы управления асинхронным электродвигателем и их функциями:

| Элемент схемы |  | Функция |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Магнитный пускатель | 1 | Защита от перегрузки |
| Б | Тепловое реле | 2 | Обеспечение питания обмотки катушки |
| В | Кнопка “Пуск” | 3 | Коммутация силовых цепей |
| Г | Кнопка “Стоп” | 4 | Подача команды на включение электродвигателя |
| Д | Обмотка катушки пускателя | 5 | Подача команды на отключение электродвигателя |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |

Задание №24

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между типом оборудования при оперативных переключениях и последовательностью их отключения:

| Тип оборудования |  | Последовательность отключения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Выключатель, связанный с трансформатором | 1 | Сначала отключить ввод низкого напряжения, затем высокий. |
| Б | Трансформатор | 2 | Отключить сначала потребители, затем трансформатор. |
| В | Линия электропередачи | 3 | Отключить выключатель присоединения, затем разъединитель. |
| Г | Сборка схемы после ремонтов | 4 | Отключить сначала линейный, затем шинный разъединитель. |
| Д | Автоматический выключатель | 5 | Отключить нагрузки, затем автоматический выключатель. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |

Задание №25

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При диагностике состояния сборных шин распределительного устройства 10 кВ, какой метод измерения может выявить дефекты в контактных соединениях (например, ослабление болтовых соединений)?

Выберите правильный вариант ответа.

- Измерение сопротивления изоляции

- Визуальный осмотр на предмет наличия следов перегрева

- Измерение сопротивления шин постоянным током

- Измерение емкости шин

Ответ: 2

Обоснование: Визуальный осмотр может выявить  зоны перегрева.

Задание №26

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Что является основной причиной выхода из строя силовых трансформаторов на распределительных устройствах подстанций, требующей проведения капитального ремонта?

Выберите правильный вариант ответа.

- Снижение уровня масла ниже допустимого

- Загрязнение изоляторов

- Ухудшение свойств изоляции обмоток из-за старения и перегрева

- Разгерметизация бака

Ответ: 3

Обоснование: Основной причиной выхода из строя и необходимости капитального ремонта силовых трансформаторов является ухудшение свойств изоляции обмоток из-за старения и перегрева.

Задание №27

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При ревизии рубильника обнаружены следы оплавления контактных поверхностей. Какие действия необходимо предпринять для устранения дефекта?

Выберите правильный вариант ответа.

- Произвести чистку контактных поверхностей с последующей проверкой прилегания

- Заменить рубильник на новый

- Установить более мощные плавкие вставки

- Увеличить зазор между контактами

Ответ: 1

Обоснование: Первоочередным действием является чистка контактных поверхностей от окислов и продуктов оплавления с последующей проверкой прилегания

Задание №28

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как называется устройство, входящее в состав измерительного трансформатора тока, которое предназначено для защиты вторичных цепей от недопустимых перенапряжений при повреждении изоляции первичной цепи.

Ответ: Разрядник.

Задание №29

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Какой вид ремонта коммутационного аппарата (например, выключателя) на распределительном устройстве 35 кВ подразумевает полную разборку, очистку, замену изношенных деталей, ремонт или замену уплотнений и последующие испытания?

Ответ: Капитальный ремонт

Задание №30

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

При осмотре масляного выключателя обнаружено, что уровень масла значительно ниже нормы, а на внутренней поверхности бака видны следы копоти. Какой дефект является наиболее вероятной причиной такого состояния?

Ответ: Пробой изоляции и короткое замыкание внутри бака.

Задание №31

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какой вид инструктажа проводится при проведении работ, связанных с высокой степенью опасности, внеплановой или аварийной ситуации, а также при проведении работ, на которые оформляется наряд-допуск или распоряжение?

Выберите правильный вариант ответа.

1.Вводный инструктаж

2.Первичный инструктаж на рабочем месте

3.Целевой инструктаж

4.Повторный инструктаж

Ответ: 3

Обоснование: Целевой инструктаж проводится перед выполнением работ, которые требуют особых мер предосторожности, а также при проведении работ по нарядам-допускам или распоряжениям.

Задание №32

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При подготовке к работе в распределительном устройстве электромонтер обнаружил, что у используемого измерительного прибора (например, клещей измерительных) отсутствует пломба поверителя. Какие действия электромонтера будут верными?

Выберите правильный вариант ответа.

- Использовать прибор, так как видимых повреждений нет

- Немедленно прекратить подготовку к работе и сообщить руководителю о выявленном дефекте

- Попытаться самостоятельно нанести новую пломбу

- Использовать прибор, но записывать показания с учетом возможной погрешности

Ответ: 2

Обоснование: Необходимо использовать только проверенное и исправное оборудование, поэтому при неисправности необходимо  немедленно прекратить подготовку к работе и сообщить руководителю о выявленном дефекте.

Задание №33

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При осмотре кабельной линии электромонтер обнаружил вздутие на оболочке кабеля в месте выхода из траншеи. Какие типовые дефекты могут быть связаны с данным явлением?

Выберите правильный вариант ответа.

- Перегрев в результате длительной перегрузки

- Повреждение изоляции вследствие механического воздействия

- Повреждение оболочки в результате воздействия влаги и последующего ее проникновения внутрь

- Все вышеперечисленные варианты

Ответ: 4

Обоснование: Вздутие на оболочке кабеля может быть вызвано различными причинами: перегрев может привести к размягчению оболочки, механическое воздействие – к ее повреждению с последующим дефектом, а проникновение влаги, особенно при образовании ледяных кристаллов, также может вызвать деформацию.

Задание №34

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между видом инструктажа и его основной целью:

| Вид инструктажа |  | Основная цель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Вводный | 1 | Проверка знаний и навыков работников перед выполнением конкретных работ, не связанных с их основной трудовой функцией |
| Б | Первичный | 2 | Периодическое проведение работниками инструктажа по охране труда с работниками, занятыми на работах с повышенной опасностью |
| В | Повторный | 3 | Ознакомление работников с основными требованиями законодательства о труде, правилами внутреннего трудового распорядка, а также с особенностями условий труда на предприятии |
| Г | Внеплановый | 4 | Проведение перед началом выполнения работ, связанных с необходимостью выполнения большого объема работ, опасных для жизни и здоровья работников, а также при возникновении аварийных ситуаций |
| Д | Целевой | 5 | Первичное проведение инструктажа по охране труда непосредственно на рабочем месте для ознакомления с особенностями выполняемой работы, безопасными приемами ее выполнения, а также с особенностями оборудования |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |

Задание №35

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между документом/действием и его назначением при подготовке к выполнению работ:

| Документ/Действие |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Наряд-допуск | 1 | Документ, фиксирующий факт получения работником распоряжения о проведении работ, содержащий перечень работ и условия их выполнения |
| Б | Распоряжение | 2 | Особый вид работ, выполняемых в действующих электроустановках без снятия напряжения, при строгом соблюдении специальных мер безопасности |
| В | Инструктаж на рабочем месте | 3 | Документ, определяющий цель, место, время начала и окончания работы, условия ее безопасного выполнения, состав бригады и ответственных лиц |
| Г | Средства защиты (СИЗ) | 4 | Проверка и оценка соответствия рабочего места требованиям безопасности, наличия необходимых ограждений, знаков безопасности |
| Д | Подготовка рабочего места | 5 | Индивидуальные или коллективные средства, предназначенные для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |

Задание №36

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между видом документации/работы и его содержанием/целью:

| Вид документации/работы |  | Содержание/Цель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Технический паспорт электроустановки | 1 | Запись о выполненных операциях, состоянии оборудования, замечаниях и принятых мерах по устранению нарушений |
| Б | Оперативный журнал | 2 | Создание надежной электрической связи между заземленными частями оборудования и заземляющим устройством |
| В | Монтаж сети заземления | 3 | Описание характеристик оборудования, его основных параметров, комплектации и истории эксплуатации |
| Г | Прокладка соединительных полос | 4 | Обеспечение непрерывности электрической цепи при соединении проводников или кабелей |
| Д | Сборка такелажных схем | 5 | Планирование и организация безопасного перемещения тяжеловесного оборудования при монтажных или ремонтных работах |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 4 | 4 | 5 |

Задание №37

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между этапом подготовки к работе и необходимым документом (действием):

| Этап подготовки |  | Соответствующее действие/документ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Начало смены | 1 | Проверка наличия и исправности средств индивидуальной защиты (СИЗ) |
| Б | Получение разрешения на работу в электроустановке | 2 | Оформление наряда-допуска или распоряжения |
| В | Перед допуском бригады к работе | 3 | Проведение целевого инструктажа по картам производства работ |
| Г | Подготовка рабочего места (отключение/заземление) | 4 | Проверка наличия заземления и снятия напряжения |
| Д | Перед началом выполнения работ повышенной опасности | 5 | Проверка срока действия противоаварийных тренировок |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Задание №38

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

К оперативной документации, используемой при работе с электрооборудованием, относится……

Ответ: Журнал оперативных переключений

Задание №39

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Какие действия следует предпринять, если напряжение в сети значительно ниже допустимого рабочего диапазона?

Ответ: Отключить часть потребителей.

Задание №40

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Перед началом работ на электроустановке, требующих повышенной опасности, электромонтеру необходимо получить от ответственного руководителя работ…..

Ответ: Наряд - допуск.

Ключи к оцениванию тестовых заданий по дисциплине и критерии оценивания

| № задания | Эталонный (правильный) ответ | Текущая аттестация | Промежуточная аттестация Экзамен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 Основная цель ремонта оборудования распределительных устройств (РУ) заключается в том, чтобы вернуть его в исправное состояние и обеспечить дальнейшую безопасную и надежную эксплуатацию. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 2 | 2 Такие значения сопротивления измеряются мегомметром. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 3 | 2 Замена бака и привода масляного выключателя относятся к капитальному ремонту. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 4 | 2 Разрядная штанга используется для безопасного снятия напряжения с высоковольтного оборудования, включая конденсаторные установки. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 5 | 3 Главная функция ТТ – это выполнение проверки коэффициента трансформации. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 6 | Фиксация всех оперативных переключений, изменения схем, включений/отключений оборудования и описание произошедших событий в журнале ответственным дежурным персоналом. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 7 | Опрессовка |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 8 | Оперативная документация |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 9 | Качество электроэнергии |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 10 | 2 Консистентная смазка обеспечивает необходимое долговременное смазывание, защищает от износа и предотвращает вытекание. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 11 | 43512 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 12 | 3124576 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 13 | 21534 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 14 | 2153476 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 15 | 31245867 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 16 | А2Б4В3Г1 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 17 | А2Б3В4Г1 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 18 | А3Б4В2Г1 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 19 | А1Б2 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 20 | А4Б1В2Г3 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 21 | А3Б2В4Г1Д5 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 22 | А1Б2В3Г4Д5 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 23 | А3Б1В4Г5Д2 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 24 | А3Б2В4Г1Д5 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 25 | 2 Визуальный осмотр может выявить зоны перегрева. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 26 | 3 Основной причиной выхода из строя и необходимости капитального ремонта силовых трансформаторов является Ухудшение свойств изоляции обмоток из-за старения и перегрева. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 27 | 1 Первоочередным действием является чистка контактных поверхностей от окислов и продуктов оплавления с последующей проверкой прилегания. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 28 | Разрядник. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 29 | Капитальный ремонт |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 30 | Пробой изоляции и короткое замыкание внутри бака |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 31 | 3 Целевой инструктаж проводится перед выполнением работ, которые требуют особых мер предосторожности, и при проведении работ по нарядам-допускам или распоряжениям. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 32 | 2 Необходимо использовать только проверенное и исправное оборудование, поэтому при неисправности необходимо немедленно прекратить подготовку к работе и сообщить руководителю о выявленном дефекте |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 33 | 4 Вздутие на оболочке кабеля может быть вызвано различными причинами: перегрев может привести к размягчению оболочки, механическое воздействие – к ее повреждению с последующим дефектом, а проникновение влаги, особенно при образовании ледяных кристаллов, также может вызвать деформацию. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 34 | А3Б5В4Г1Д2 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 35 | А3Б1В4Г5Д2 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 36 | А3Б1В2Г4Д5 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 37 | А1Б2В3Г4Д5 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 38 | Журнал оперативных переключений |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 39 | Отключить часть потребителей |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 40 | Наряд - допуск |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
|  | Критерии оценивания | Тестирование считается выполненным в случае, если верно выполнено 28 из 40 заданий |  |