Приложение №2.26

к оценочным материалам по специальности

13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация

Задания, позволяющие осуществлять оценку компетенций по дисциплине

«УП.07.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК (АО "ЮТЭК-РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ", ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ")»

Шифр и Наименование дисциплины

Нефтеюганск, 2025

ПК 7.1. Выполнять работы по эксплуатации элементов интеллектуальных энергосистем и систем интеллектуального учета

Задание №12
Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Как называется устройство?

Включается последовательно в цепь, его вторичная обмотка питает измерительные приборы, реле защиты и устройства учета. (2 слова)

Ответ: Трансформатор тока или ТТ.

Задание №14

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Как называется устройство?

Электрический аппарат, предназначенный для отключения и включения цепей высокого напряжения более 1000 В под нагрузкой (в рабочем режиме) и при коротких замыканиях (КЗ). Он приводится в действие от релейной защиты или вручную. Головной аппарат устанавливается на питающей подстанции в начале отходящей от нее линии. (2 слова)

Ответ: Высоковольтный выключатель

Задание №16

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Как называется устройство?

Электрический аппарат, предназначенный для отделения поврежденной ПС, когда головной выключатель сработал при КЗ и находится некоторое время в отключенном состоянии при бестоковой паузе автоматического повторного включения.

Ответ: Отделитель

Задание №17

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Как называется устройство?

Электрический аппарат, предназначенный для создания видимого разрыва в цепях при выводе оборудования в ремонт, а также для снятия напряжения с обесточенных частей электроустановок. Этим аппаратом запрещается отключать цепи под рабочим током и включать их под нагрузку.

Ответ: Разъединитель

Задание №21

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между аппаратами и их основным назначением.

| Аппарат |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высоковольтный выключатель | А | Создание искусственного КЗ для отключения головного выключателя на питающей линии |
| 2 | Короткозамыкатель | Б | Создание видимого разрыва цепи при выводе оборудования в ремонт |
| 3 | Отделитель | В | Отключение и включение цепей под нагрузкой и при КЗ |
| 4 | Разъединитель | Г | Отделение поврежденного участка после срабатывания головного выключателя |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | А | Г | Б |

Задание №28

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между элементами системы безопасности КТП и их назначениями.

|  | Элемент системы безопасности КТП |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заземляющий контур | А | Защита от прямых ударов молнии |
| 2 | Молниеприемник (стержень) | Б | Отвод тепла от трансформатора и аппаратуры |
| 3 | Система вентиляции (жалюзи, вентиляторы) | В | Защита персонала и обеспечение работы защит при замыканиях на землю |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Задание №29

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между климатическими исполнениями КТП и их условиями применения.

|  | Климатическое исполнение КТП |  | Условие применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | У1 (для умеренного климата, на открытом воздухе) | А | Работа при температурах до -40°С и ниже |
| 2 | УХЛ1 (для умеренного и холодного климата) | Б | Работа при повышенной влажности и температуре |
| 3 | Т1 (для тропического климата) | В | Работа при температуре до -40°С |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Задание №34

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность этапов обработки аварии устройством РЗиА

- Анализ параметров (ток, напряжение, их производные) по заданным алгоритмам.

- Фиксация аварийных осциллограмм и сигналов в памяти устройства.

- Получение информации от измерительных преобразователей.

- Выдача командных сигналов на отключение или сигнализацию.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 3 | 1 | 4 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №35

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность восстановления сети с помощью АПВ и АВР

- Отключение линии защитой при КЗ.

- Автоматическое повторное включение (АПВ) линии.

- Включение секционного или шиносоединительного выключателя устройством АВР.

- Контроль наличия напряжения на шинах потерявшей питание секции.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 2 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Ключи к оцениванию тестовых заданий по дисциплине и критерии оценивания

| № задания | Эталонный (правильный) ответ | Текущая аттестация | Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Трансформатор тока или ТТ |  | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов |
| 14 | Высоковольтный выключатель |  | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов |
| 16 | Отделитель |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |
| 17 | Разъединитель |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |
| 21 | 1В2А3Г4Б |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 28 | 1В2А3Б |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |
| 29 | 1В2А3Б |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |
| 34 | 3142 |  | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов |
| 35 | 1243 |  | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов |
|  | Критерии оценивания | Тестирование считается выполненным в случае, если верно выполнено 6 из 9 заданий |  |