Приложение №2.28

к оценочным материалам по специальности

13.02.12 Электрические станции,	сети, их релейная защита и автоматизация

Задания, позволяющие осуществлять оценку компетенций по дисциплине

«ПМ.07 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК (АО "ЮТЭК-РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ", ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ")»

Шифр и Наименование дисциплины

Нефтеюганск, 2025

ПК 7.1. Выполнять работы по эксплуатации элементов интеллектуальных энергосистем и систем интеллектуального учета

Задание №1

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Что такое электрическая сеть?

а) Система передачи электроэнергии от генератора к потребителю

б) Совокупность электроустановок для передачи и распределения электроэнергии

в) Только линии электропередачи

г) Только подстанции и распределительные устройства

Ответ: б

Обоснование: Согласно ГОСТ 24291-90, электрическая сеть — совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи, предназначенная для передачи и распределения электроэнергии.

Задание №2

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Что характеризует категория надежности электроснабжения?

а) Качество электроэнергии

б) Стоимость строительства сети

в) Требования к бесперебойности питания потребителей

г) Сечение проводов

Ответ: в

Обоснование: Согласно ПУЭ гл. 1.2, существует три категории надежности, определяющие допустимое время перерыва питания и необходимость резервирования.

Задание №3

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какая группа электроприёмников требует наличия трех источников питания?

а) Первая

б) Особая группа первой категории

в) Вторая

г) Третья

Ответ: б

Обоснование: Особая группа I категории требует питания от трех независимых взаимно резервирующих источников питания.

Задание №4

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Что такое электрическая подстанция?

а) Только трансформатор на опоре

б) Электроустановка для преобразования и распределения электроэнергии

в) Только распределительное устройство

г) Линия электропередачи

Ответ: б

Обоснование: Подстанция — комплекс оборудования для преобразования напряжения (повышение/понижение), распределения энергии, защиты и управления.

Задание №5

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Что такое КЛ (в обозначениях сетей)?

а) Контрольный линия

б) Кабельная линия

в) Коммутационный аппарат
г) Кольцевая линия

Ответ: б

Обоснование: В проектной документации и эксплуатации КЛ — кабельная линия, ВЛ — воздушная линия, ТП — трансформаторная подстанция.

Задание №6

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какой элемент трансформатора позволяет плавно регулировать коэффициент трансформации под нагрузкой?

а) Газовое реле

б) Термосифонный фильтр

в) Предохранительный клапан

г) Устройство РПН

Ответ: г

Обоснование: Устройство РПН — это сложный коммутационный аппарат, встроенный в трансформатор, который позволяет переключать отпайки обмотки, меняя число витков и, следовательно, напряжение, без отключения трансформатора от сети.

Задание №7

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Что такое "термосифонный фильтр" в масляном трансформаторе?

а) Устройство для охлаждения масла воздухом.

б) Устройство для непрерывной очистки трансформаторного масла.

в) Предохранительная мембрана на баке.
г) Элемент системы жидкого охлаждения.
Ответ: б

Обоснование: За счет конвекции масло циркулирует через адсорбент (силикагель) в фильтре, который задерживает влагу и продукты старения масла, поддерживая его диэлектрические свойства

Задание №8

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какой аппарат используется для защиты оборудования от перенапряжений?

а) Предохранитель

б) Ограничитель перенапряжений

в) Реактор

г) Выключатель

Ответ: б

Обоснование: ОПН (ранее — вентильный разрядник) содержит нелинейный варистор. При нормальном напряжении его сопротивление велико, при перенапряжении оно резко падает, отводя опасный импульс тока на землю, а затем снова восстанавливается.

Задание №9

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какое ключевое конструктивное отличие КТП от подстанций стационарного типа?

а) Использование более мощных трансформаторов.

б) Полная заводская готовность: оборудование смонтировано в одном или нескольких металлических шкафах (блоках).

в) Наличие только одного трансформатора.

г) Отсутствие устройств релейной защиты.

Ответ: б

Обоснование: Главный признак КТП — комплектность и заводская поставка. Все основное оборудование (трансформатор, РУ ВН и НН, аппаратура) размещено в металлических блоках, что резко сокращает сроки монтажа на месте.

Задание №10

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Что характеризует климатическое исполнение «У1» для КТП?

а) Для тропического климата.

б) Для умеренного климата

в) Для морского побережья.
г) Для работы в условиях повышенной влажности.

Ответ: б

Обоснование: Климатическое исполнение «У» — для умеренного климата, цифра «1» указывает на категорию размещения — для работы на открытом воздухе. Исполнение У1 предусматривает работу при температурах до -40°С.

Задание №11

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Как называется устройство?

Ранее назывался — вентильный разрядник. Указанный элемент содержит нелинейный варистор. При нормальном напряжении его сопротивление велико, при перенапряжении оно резко падает, отводя опасный импульс тока на землю, а затем снова восстанавливается. (2 слова)

Ответ: Ограничитель перенапряжения

Задание №15

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Как называется устройство?

Электрический аппарат, предназначенный для создания искусственного КЗ на питающей линии при повреждениях на подстанции с целью отключения головного выключателя в начале питающей линии.

Ответ: Короткозамыкатель

Задание №20

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Комплекс устройств, предназначенных для быстрого автоматического выявления и отделения от электроэнергетической системы повреждённых элементов в аварийных ситуациях называется  (2слова)

Ответ: Релейная защита

Задание №23

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между конструктивными исполнениями ПС и их характеристиками.

|  | Конструктивное исполнение ПС |  | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытая подстанция | А | Оборудование устанавливается внутри помещений. |
| 2 | Закрытая подстанция | Б | Оборудование монтируется в металлических шкафах, изготовленных на заводе |
| 3 | Комплектная подстанция (КТП) | В | Оборудование устанавливается вне помещений |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Задание №24

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между объектами и их основными функциями в системе.

|  | Объект |  | Основная функция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор | А | Передача электроэнергии на расстояние |
| 2 | Распределительное устройство (РУ) | Б | Преобразование напряжения переменного тока |
| 3 | Линия электропередачи (ЛЭП) | В | Прием и распределение электроэнергии между потребителями |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Задание №25

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между типы оборудования и их назначения.

|  | Оборудование |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разрядник (ОПН) | А | Защита оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений |
| 2 | Трансформатор тока (ТТ) | Б | Компенсация реактивной мощности для снижения потерь в сети |
| 3 | Шинный мост (шинопровод) | В | Измерение и преобразование больших токов для устройств релейной защиты и учета |
| 4 | Конденсаторная установка | Г | Распределение электроэнергии по цехам или крупным потребителям на небольшие расстояния |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | В | Г | Б |

Задание №26

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между объектами и их основными функциями в системе.

|  | Объект |  | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор | А | Передача электроэнергии на расстояние |
| 2 | Распределительное устройство (РУ) | Б | Преобразование напряжения переменного тока |
| 3 | Линия электропередачи (ЛЭП) | В | Прием и распределение электроэнергии между потребителями |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Задание №27

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между аппаратами на стороне ВН КТП и их основными функциями.

|  | Аппарат на стороне ВН КТП |  | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разъединитель | А | Защита трансформатора от токов КЗ |
| 2 | Предохранитель высоковольтный (ПКТ) | Б | Создание видимого разрыва для безопасного проведения работ |
| 3 | Выключатель нагрузки | В | Оперативное отключение трансформатора под нагрузкой (но не при КЗ) |
| 4 | Короткозамыкатель с отделителем | Г | Упрощенная защита и отключение поврежденного участка в сетях с глухозаземленной нейтралью |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | В | Г |

Задание №30

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между типами схем и их характеристиками.

|  | Тип схемы |  | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принципиальная однолинейная | А | Содержит все элементы первичных цепей (генераторы, выключатели и т.д.). |
| 2 | Полная однолинейная | Б | Показывает три фазы электроустановки отдельными линиями |
| 3 | Многолинейная | В | Показывает оборудование с учетом его взаимного расположения, типа проводки, сечения проводов |
| 4 | Монтажная | Г | Помимо элементов первичных цепей, содержит контрольно-измерительные приборы и устройства защиты |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Г | Б | В |

Задание №31

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий при наступлении аварийной ситуации в распределительной сети

1. Определить место аварии

2. Проверить параметры линии

3. Выбрать соответствующую защиту

4. Отключить участок

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №32

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий РЗиА при коротком замыкании (КЗ) на воздушной линии 110 кВ

- Срабатывание защиты линии (дистанционной, дифференциально-фазной).

- Подача команды на отключение выключателя повреждённой линии.

- Неуспешное действие АПВ (повреждение устойчивое).

- Отправка команды на включение секционного выключателя для питания потребителей с другой стороны (АВР).

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №33

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность логики работы дифференциальной защиты трансформатора

- Сравнение векторных сумм токов на всех вводах защищаемого трансформатора.

- Постоянный контроль токов с помощью трансформаторов тока (ТТ), установленных на всех сторонах.

- Формирование команды на отключение при превышении рассогласования над уставкой.

- Преобразование и согласование сигналов от ТТ в реле или микропроцессорном терминале.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 4 | 1 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №36

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность действий при выходе напряжения за допустимые пределы.

- Автоматическое регулирование напряжения с помощью РПН трансформатора.

- Срабатывание сигнализации «Повышенное/Пониженное напряжение».

- Подключение батарей конденсаторов или шунтирующих реакторов.

- Анализ уровня напряжения на шинах подстанции.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 4 | 2 | 1 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Ключи к оцениванию тестовых заданий по дисциплине и критерии оценивания

| № задания | Эталонный (правильный) ответ | Текущая аттестация | Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б Согласно ГОСТ 24291-90, электрическая сеть — совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи, предназначенная для передачи и распределения электроэнергии |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 2 | В Согласно ПУЭ гл. 1.2, существует три категории надежности, определяющие допустимое время перерыва питания и необходимость резервирования |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 3 | Б Особая группа I категории требует питания от трех независимых взаимно резервирующих источников питания |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 4 | Б Подстанция — комплекс оборудования для преобразования напряжения (повышение/понижение), распределения энергии, защиты и управления |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 5 | Б В проектной документации и эксплуатации КЛ — кабельная линия, ВЛ — воздушная линия, ТП — трансформаторная подстанция |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 6 | Г Устройство РПН — это сложный коммутационный аппарат, встроенный в трансформатор, который позволяет переключать отпайки обмотки, меняя число витков и, следовательно, напряжение, без отключения трансформатора от сети |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |
| 7 | Б За счет конвекции масло циркулирует через адсорбент (силикагель) в фильтре, который задерживает влагу и продукты старения масла, поддерживая его диэлектрические свойства |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |
| 8 | Б ОПН (ранее — вентильный разрядник) содержит нелинейный варистор. При нормальном напряжении его сопротивление велико, при перенапряжении оно резко падает, отводя опасный импульс тока на землю, а затем снова восстанавливается |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |
| 9 | Б Главный признак КТП — комплектность и заводская поставка. Все основное оборудование (трансформатор, РУ ВН и НН, аппаратура) размещено в металлических блоках, что резко сокращает сроки монтажа на месте |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |
| 10 | Б Климатическое исполнение «У» — для умеренного климата, цифра «1» указывает на категорию размещения — для работы на открытом воздухе. Исполнение У1 предусматривает работу при температурах до -40°С. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |
| 11 | Ограничитель перенапряжения |  | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов |
| 15 | Короткозамыкатель |  | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов |
| 20 | Релейная защита |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |
| 21 | 1В2А3Г4Б |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 23 | 1В2А3Б |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 24 | 1Б2В3А |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 25 | 1А2В3Г4Б |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 26 | 1Б2В3А |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |
| 27 | 1Б2А3В4Г |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |
| 30 | 1А2Г3Б4В |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |
| 31 | 1234 |  | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов |
| 32 | 1234 |  | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов |
| 33 | 2413 |  | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов |
| 36 | 4213 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |
|  | Критерии оценивания | Тестирование считается выполненным в случае, если верно выполнено 17 из 24 заданий |  |