Приложение №2.14

к оценочным материалам по специальности

13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация

Задания, позволяющие осуществлять оценку компетенций по дисциплине

«ПП.01.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»

Шифр и Наименование дисциплины

Нефтеюганск, 2025

ПК 1.3. Применять средства измерений параметров передаваемой электрической энергии

Задание №48

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Какие параметры контролируются при оценке качества электроэнергии по гармоникам?

a) коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения

b) коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения

c) коэффициент несимметрии

d) отклонение частоты

Ответ: a b

Обоснование: Коэффициент искажения синусоидальности и коэффициенты гармонических составляющих характеризуют уровень высших гармоник в сети.

Задание №49

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Какие устройства обеспечивают безопасность при измерениях в цепях высокого напряжения?

a) измерительные клещи

b) диэлектрические коврики

c) трансформаторы тока и напряжения

d) эталонные сопротивления

Ответ: ac

Обоснование: Измерительные клещи и измерительные трансформаторы обеспечивают безопасность персонала при работе в цепях высокого напряжения.

Задание №50

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Какие условия должны соблюдаться при поверке средств измерений?

a) использование образцовых средств измерений

b) проведение в аккредитованной лаборатории

c) наличие сертификата качества на прибор

d) соответствие нормальным условиям эксплуатации

Ответ: a b

Обоснование: Поверка должна проводиться с использованием образцовых средств измерений и в аккредитованных лабораториях для обеспечения достоверности результатов.

Задание 51

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Как определяется погрешность измерения?

Ответ: Погрешность измерения определяется как разность между показанием прибора и истинным значением измеряемой величины.

Задание №52
Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Как производится проверка электроизмерительных приборов и каково ее назначение?

Ответ: Проверка осуществляется сравнением показаний поверяемого прибора с образцовым средством измерений на нескольких точках диапазона измерения. Назначение — подтверждение соответствия прибора заявленному классу точности.

Задание №53

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Какие факторы влияют на точность электроизмерений и как их учитывать?

Ответ: Внешние факторы, метод измерения, класс точности приборов, квалификация персонала. Учитываются введением поправок, применением соответствующих методов измерений, соблюдением условий эксплуатации.

Задание №54

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Каковы основные этапы настройки многопредельных электроизмерительных приборов?

Ответ: Проверка механического нуля, установка электрического нуля, проверка работы на всех пределах измерения, определение погрешности на характерных точках шкалы.

Задание №55

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Как определяется основная погрешность измерений?

Ответ: Основная погрешность определяется в нормальных условиях эксплуатации.

Задание №56

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между параметром качества электроэнергии и методом его контроля

| Параметр качества электроэнергии |  | Метод контроля |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение напряжения | А | Статистическая обработка измерений за 24 часа |
| 2 | Несимметрия напряжений | Б | Измерение действующих значений по трем фазам |
| 3 | Колебания напряжения | В | Регистрация мгновенных значений с высокой скоростью |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Задание №57

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между типом погрешности измерений и ее характеристикой

| Тип погрешности |  | Характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Систематическая погрешность | А | Постоянна или закономерно изменяется |
| 2 | Случайная погрешность | Б | Обусловлена действием случайных факторов |
| 3 | Промах | В | Резко отличается от других результатов |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Задание №58

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между влиянием внешнего фактора и погрешностью

| Внешний фактор |  | Погрешность |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура окружающей среды | А | Изменение сопротивлений и параметров элементов |
| 2 | Внешние магнитные поля | Б | Влияние на работу измерительных механизмов |
| 3 | Вибрация и тряска | В | Нарушение контактов и механических узлов |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Задание №59
Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между типом измерительного преобразователя и его назначением

| Тип измерительного преобразователя |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор тока | А | Расширение пределов измерения тока |
| 2 | Трансформатор напряжения | Б | Снижение напряжения для измерения |
| 3 | Измерительный шунт | В | Измерение больших постоянных токов |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Задание №60

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между параметром качества электроэнергии и нормируемым значением

| Параметр качества электроэнергии |  | Нормируемое значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение напряжения | А | ±10% от Uном |
| 2 | Отклонение частоты | Б | ±0,2 Гц в нормальном режиме |
| 3 | Несимметрия напряжений | В | 2,0% для обратной последовательности |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

ПК 1.4. Осуществлять контроль за режимами работы электрических машин

Задание №69

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Какие две характеристики синхронного генератора строятся при постоянном токе возбуждения и постоянном коэффициенте мощности?

a) характеристика холостого хода

b) регулировочная характеристика

c) внешняя характеристика

d) нагрузочная характеристика

Ответ: cd

Обоснование: Внешняя характеристика генератора показывает изменение напряжения на выводах при изменении тока нагрузки, а нагрузочная характеристика отражает зависимость напряжения от тока возбуждения при постоянной нагрузке.

Задание №70

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Какие параметры трансформатора определяют его способность выдерживать перегрузки?

a) напряжение короткого замыкания

b) коэффициент трансформации

c) система охлаждения

d) нагрузочная способность

Ответ: cd

Обоснование: Перегрузочная способность трансформатора определяется эффективностью его системы охлаждения и конструктивными особенностями, которые регламентируют допустимые по величине и продолжительности перегрузки без ущерба для нормативного срока службы.

Задание №71
Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Как изменяются рабочие характеристики асинхронного двигателя при изменении нагрузки на валу?

Ответ: При увеличении механической нагрузки на валу асинхронного двигателя его скольжение и ток статора возрастают, коэффициент мощности и КПД увеличиваются до номинальной нагрузки, после чего начинают снижаться.

Задание №72
Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Какие параметры необходимо учитывать при выборе синхронного генератора для электростанции?

Ответ: Ключевыми параметрами для выбора синхронного генератора являются его номинальная мощность, напряжение, скорость вращения, коэффициент мощности, система охлаждения и соответствие его характеристик параметрам энергосистемы.

Задание №73
Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Как осуществляется пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором?

Ответ: Основными способами пуска асинхронных двигателей являются прямое включение в сеть, переключение со звезды на треугольник, использование автотрансформатора и частотный пуск с помощью преобразователя.

Задание №74

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Как построить векторную диаграмму синхронного генератора для активно-индуктивной нагрузки?

Ответ: Векторная диаграмма синхронного генератора строится путем последовательного сложения вектора напряжения с векторами падений напряжения на активном и синхронном индуктивном сопротивлениях, что позволяет определить вектор ЭДС возбуждения.

Задание №75

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Какие методы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя наиболее эффективны и почему?

Ответ: Наиболее эффективным методом регулирования скорости асинхронного двигателя является частотное управление, обеспечивающее плавное изменение скорости в широком диапазоне, тогда как изменение числа полюсов дает ступенчатое регулирование, а остальные методы имеют низкий КПД или узкий диапазон.

Задание №76

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между типом обмотки якоря машины постоянного тока и его характеристикой

| Тип обмотки |  | Характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Петлевая обмотка | А | Число параллельных ветвей 2a = 2p |
| 2 | Волновая обмотка | Б | Число параллельных ветвей 2a = 2 |
| 3 | Простая обмотка | В | y₁ ≈ y₂, yк = +1 |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Задание №77

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между характеристикой асинхронного двигателя и ее описанием

| Характеристика |  | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механическая характеристика | А | Зависимость момента от скольжения |
| 2 | Рабочая характеристика | Б | Зависимость параметров от полезной мощности |
| 3 | Электромеханическая характеристика | В | Зависимость тока статора от скольжения |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Задание №78
Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между параметром синхронного генератора и его влиянием на работу

| Параметр |  | Влияние на работу |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Синхронное сопротивление | А | Влияет на перегрузочную способность |
| 2 | Напряжение возбуждения | Б | Определяет величину магнитного потока |
| 3 | Угол нагрузки | В | Определяет активную мощность |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Задание №79
Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между способом пуска асинхронного двигателя и его особенностью

| Способ пуска |  | Особенность |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прямой пуск | А | Простота реализации, большие пусковые токи |
| 2 | Переключение «звезда-треугольник» | Б | Снижение пускового тока в 3 раза |
| 3 | Частотный пуск | В | Плавное регулирование скорости |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Задание №80

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между режимом работы асинхронного двигателя и условием его возникновения

| Режим работы |  | Условие возникновения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двигательный режим | А | 0 < s < 1 |
| 2 | Генераторный режим | Б | s < 0 |
| 3 | Режим противовключения | В | s > 1 |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Ключи к оцениванию тестовых заданий по дисциплине и критерии оценивания

| № задания | Эталонный (правильный) ответ | Текущий контроль (тестирование) | Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 | ab Коэффициент искажения синусоидальности и коэффициенты гармонических составляющих характеризуют уровень высших гармоник в сети. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 49 | ac Измерительные клещи и измерительные трансформаторы обеспечивают безопасность персонала при работе в цепях высокого напряжения. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 50 | ab Поверка должна проводиться с использованием образцовых средств измерений и в аккредитованных лабораториях для обеспечения достоверности результатов. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 51 | Погрешность измерения определяется как разность между показанием прибора и истинным значением измеряемой величины. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов |  |
| 52 | Проверка осуществляется сравнением показаний поверяемого прибора с образцовым средством измерений на нескольких точках диапазона измерения. Назначение — подтверждение соответствия прибора заявленному классу точности. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов |  |
| 53 | Внешние факторы, метод измерения, класс точности приборов, квалификация персонала. Учитываются введением поправок, применением соответствующих методов измерений, соблюдением условий эксплуатации. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов |  |
| 54 | Проверка механического нуля, установка электрического нуля, проверка работы на всех пределах измерения, определение погрешности на характерных точках шкалы. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов |  |
| 55 | Основная погрешность определяется в нормальных условиях эксплуатации | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов |  |
| 56 | 1А2Б3В | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 57 | 1А2Б3В | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 58 | 1А2Б3В | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 59 | 1А2Б3В | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 60 | 1А2Б3В | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 69 | cd Внешняя характеристика генератора показывает изменение напряжения на выводах при изменении тока нагрузки, а нагрузочная характеристика отражает зависимость напряжения от тока возбуждения при постоянной нагрузке. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 70 | cd Перегрузочная способность трансформатора определяется эффективностью его системы охлаждения и конструктивными особенностями, которые регламентируют допустимые по величине и продолжительности перегрузки без ущерба для нормативного срока службы. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 71 | При увеличении механической нагрузки на валу асинхронного двигателя его скольжение и ток статора возрастают, коэффициент мощности и КПД увеличиваются до номинальной нагрузки, после чего начинают снижаться. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов |  |
| 72 | Ключевыми параметрами для выбора синхронного генератора являются его номинальная мощность, напряжение, скорость вращения, коэффициент мощности, система охлаждения и соответствие его характеристик параметрам энергосистемы. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов |  |
| 73 | Основными способами пуска асинхронных двигателей являются прямое включение в сеть, переключение со звезды на треугольник, использование автотрансформатора и частотный пуск с помощью преобразователя. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов |  |
| 74 | Векторная диаграмма синхронного генератора строится путем последовательного сложения вектора напряжения с векторами падений напряжения на активном и синхронном индуктивном сопротивлениях, что позволяет определить вектор ЭДС возбуждения. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов |  |
| 75 | Наиболее эффективным методом регулирования скорости асинхронного двигателя является частотное управление, обеспечивающее плавное изменение скорости в широком диапазоне, тогда как изменение числа полюсов дает ступенчатое регулирование, а остальные методы имеют низкий КПД или узкий диапазон. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов |  |
| 76 | 1А2Б3В | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 77 | 1А2Б3В | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 78 | 1А2Б3В | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 79 | 1А2Б3В | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 80 | 1А2Б3В | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
|  | Критерии оценивания | Тестирование считается выполненным в случае, если верно выполнено 18 из 25 заданий |  |