Приложение 2.19

к оценочным материалам по специальности

13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация

Задания, позволяющие осуществлять оценку компетенций по дисциплине

# «ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ОПЕРАТИВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ»

Шифр и Наименование дисциплины

Нефтеюганск, 2025

ПК 3.1 Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии

Задание №6

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Каким образом осуществляется контроль за соблюдением допустимых температурных режимов работы трансформатора?

- По показаниям термометра, установленного на масляном баке трансформатора.

- По величине нагрузки, отображаемой на амперметре.

- По состоянию изоляции обмоток, определяемому внешним осмотром.

- По показаниям вольтметра, подключенного к выводам трансформатора.

Ответ: а

Обоснование : Термометры, установленные на масляном баке (или непосредственно на обмотках в более современных конструкциях), напрямую измеряют температуру масла, которое охлаждает обмотки.

Задание №7

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

При считывании показаний аналогового амперметра со шкалой, имеющей 200 делений, и максимальным значением 100 А, стрелка которого находится на 80-м делении, какое значение тока будет зарегистрировано в оперативной документации, если цена деления равна 0,5 А?

- 80 А

- 40 А

- 100 А

- 50 А

Ответ: b

Обоснование: Цена деления шкалы равна 0,5 А. Стрелка находится на 80-м делении. Следовательно, показание прибора составит 40 А.

Задание №8

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

При какой температуре корпуса трансформатора необходимо принять меры по его охлаждению (например, включить дополнительные вентиляторы)?

- При температуре ниже 40°C.

- При температуре 50-60°C.

- При температуре выше 70°C.

- При температуре ниже 30°C.

Ответ: c

Обоснование: Превышение допустимой температуры корпуса трансформатора может привести к перегреву изоляции и преждевременному выходу из строя.

Задание №12

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действий при считывании и записи показаний термометра сопротивления, установленного на подшипнике генератора.

- Подключить измерительный прибор к выводам термометра сопротивления.

- Убедиться в правильности выбора диапазона измерений.

- Записать полученное значение температуры, указав единицы измерения (°C).

- Считать показание температуры после стабилизации.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №13

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действий при проверке давления масла в системе смазки трансформатора с помощью манометра.

- Убедиться в исправности и правильности подключения манометра.

- Записать полученное значение давления, указав единицы измерения (Па или кгс/см²).

- Открыть вентиль подачи масла к манометру (если требуется).

- Считать показание манометра после стабилизации.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 3 | 4 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №14

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действий при считывании и записи показаний счетчика электроэнергии.

- Убедиться в работоспособности счетчика (вращение диска или отображение цифр).

- Записать показания счетчика, включая целые числа и дробную часть (если есть).

- Указать дату и время снятия показаний.

- Проверить правильность установки счетчика (если требуется).

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 4 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №18

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между видом оперативной документации и ее назначением

| Вид оперативной документации |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оперативный журнал | А | Документ, определяющий безопасные условия выполнения работ в электроустановках |
| 2 | Наряд-допуск на производство работ | Б | Перечень работ планово-предупредительного ремонта, выполняемых в течение определенного периода. |
| 3 | Графики ремонтов ( ППР) | В | Подробная последовательность действий по выводу оборудования в ремонт или возврату его в работу. |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Задание №20

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между наименованием нормативного документа и его назначением

| Наименование |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акт приемки из ремонта | А | Документ, подтверждающий выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию или ремонту, и готовность оборудования к дальнейшей эксплуатации |
| 2 | Паспорт оборудования | Б | Содержит технические характеристики, сведения о заводских испытаниях, гарантийных обязательствах, а также историю эксплуатации и ремонтов. |
| 3 | Инструкция по эксплуатации | В | Детально описывает порядок безопасной и эффективной работы с конкретным видом оборудования, включая его предпусковые, пусковые и эксплуатационные режимы |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

ПК 3.2. Выполнять работы по контролю за основным и вспомогательным электротехническим оборудованием

Задание № 24

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Перед началом любых оперативных переключений в распределительном устройстве, первостепенное значение имеет

- Быстрое выполнение всех требуемых операций

- Получение письменного разрешения от вышестоящего руководства

- Тщательная проверка наличия и исправности инструмента

- Соблюдение строгой последовательности действий, указанной в оперативном распоряжении или заявке

Ответ: d

Обоснование: Оперативные переключения — это технологический процесс, который требует точного следования определенным инструкциям и последовательностям.

Задание №27

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между действиями по обеспечению безопасности  и их назначением

| Действия по обеспечению безопасности |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Вывешивание плаката “Не включать! Работают люди” | 1 | Предупреждение о наличии опасности |
| Б | Установка заземления | 2 | Предотвращение случайного включения отключенного оборудования |
| В | Установка знака “Не влезай. Убьёт” | 3 | Защита персонала от случайного прикосновения к токоведущим частям |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 |

Задание №28

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между элементами подготовки рабочего места  и их ролью в обеспечении безопасности .

| Элементы подготовки рабочего места |  | Роль в обеспечении безопасности |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Отключение оборудования | 1 | Создание условий для безопасного проведения работ |
| Б | Заземление | 2 | Снижение риска поражения электрическим током |
| В | Освещение рабочего места | 3 | Предотвращение поражения электрическим током при случайном прикосновении к отключенному оборудованию |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 |

Задание №31

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите  последовательность действий при компенсации реактивной мощности на подстанции

- Анализ профиля нагрузки по реактивной мощности

- Выбор оптимального типа и мощности компенсирующего устройства

- Измерение текущей величины реактивной мощности

- Включение в работу компенсирующего устройства

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 3 | 1 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №32

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность регулирования напряжения в конце линии электропередачи, используя устройства продольной компенсации (УПК)?

- Оценка влияния включения УПК на режим сети

- Измерение напряжения в конце линии

- Включение УПК для поддержания требуемого уровня напряжения

- Расчет необходимой степени компенсации

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №35

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какой параметр необходимо контролировать для определения степени загрузки синхронного компенсатора?

- Напряжение на выводах

- Активная мощность

- Реактивная мощность

- Скорость вращения

Ответ: с

Обоснование: Степень  загрузки синхронного компенсатора определяется величиной отдаваемой или потребляемой реактивной мощности.

Задание №36

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какой основной параметр необходимо контролировать при эксплуатации трансформатора для обеспечения его надежной работы и предотвращения перегрева?

- Напряжение на выводах

- Ток нагрузки

- Температуру обмоток и масла

- Частоту питающей сети

Ответ: с

Обоснование: Повышенная температура обмоток и масла трансформатора является прямым показателем его перегрузки или неисправности.

Задание № 39

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность   вывода из работы комплектного распределительного устройства (КРУ) 10 кВ.

- Отключить выключатель присоединения.

- Проверить отсутствие напряжения на присоединении.

- Извлечь вторичный контакт выдвижного элемента.

- Отключить вторичную цепь релейной защиты.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 4 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание № 40

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность   ввода в работу высоковольтного кабеля.

- Снять заземление с жил кабеля.

- Включить выключатель присоединения.

- Убедиться в наличии напряжения на кабеле.

- Проверить сопротивление изоляции кабеля.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 3 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

ПК 3.3 	Проводить работы по техническому обслуживанию электротехнического оборудования

Задание №43

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Каким инструментом чаще всего измеряют температуру поверхности токоведущих частей при текущей эксплуатации?

- Термопарой

- Пирометром

- Контактным термометром

- Термоанемометром

Ответ: b

Обоснование: Пирометр (или инфракрасный термометр) позволяет бесконтактно измерять температуру поверхности, что является безопасным и удобным способом для электротехнического оборудования, находящегося под напряжением.

Задание №44

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Что из нижеперечисленного НЕ является операцией, выполняемой в порядке текущей эксплуатации для электротехнического оборудования?

- Зачистка контактных поверхностей шин.

- Ремонт изоляции поврежденного кабеля под напряжением.

- Проверка натяжения ремня привода вентилятора.

- Очистка корпуса электродвигателя от пыли.

Ответ: b

Обоснование: Ремонт изоляции поврежденного кабеля под напряжением является операцией, требующей полного отключения и выполняемой в рамках капитального ремонта или по наряду.

Задание №47

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между типом вентильного разрядника и возможной причиной её возникновения

| Тип неисправности |  | Возможная причина возникновения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышенный ток утечки | А | Недопустимое перенапряжение или длительное воздействие грозовых разрядов |
| 2 | Снижение рабочего напряжения | Б | Неправильная установка или воздействие агрессивной среды |
| 3 | Повреждение вентильных элементов | В | Загрязнение рабочих поверхностей разрядных промежутков |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

Задание №48

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между типом неисправности и возможной причиной возникновения

| Тип неисправности |  | Возможная причина возникновения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перегрев изоляции | А | Попадание влаги или посторонних предметов |
| 2 | Повреждение изоляторов | Б | Повышенная нагрузка или короткое замыкание |
| 3 | Нарушение целостности корпуса | В | Неправильный монтаж или механическое воздействие |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Задание №57

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действий при измерении  силы тока в электрической цепи с помощью амперметра и записи полученного значения.

- Подключить амперметр последовательно в цепь, соблюдая полярность.

- Убедиться, что стрелка прибора находится на нулевой отметке (при аналоговых приборах) или на экране отображается “0” (при цифровых).

- Подать напряжение на цепь.

- Осторожно считать показание прибора, находясь на одной оси со стрелкой (при аналоговых приборах) или зафиксировать значение на экране (при цифровых).

- Записать показание амперметра, указав единицы измерения

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №58

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действий при измерении  напряжения между двумя точками электрической цепи с помощью вольтметра и фиксированием результата измерений.

- Подключить вольтметр параллельно к участку цепи, напряжение на котором необходимо измерить, соблюдая полярность.

- Проверить, что измерительный диапазон вольтметра соответствует ожидаемому напряжению.

- Подать напряжение на цепь.

- Считать показание прибора, находясь на одной оси со стрелкой (при аналоговых приборах) или зафиксировать значение на экране (при цифровых).

- Записать показание вольтметра, указав единицы измерения (например, “220 В”).

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №59

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действий при срабатывании защиты от короткого замыкания на фидере.

- Проверить состояние изоляции проводов и кабелей.

- Определить тип и уставку сработавшей защиты.

- Осмотреть место предполагаемого повреждения (например, обрыв, замыкание).

- Произвести осмотр оборудования на фидере (автомат, предохранители).

- Сообщить старшему мастеру о произошедшем.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №60

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действий при обнаружении нестабильной работы устройства автоматического ввода резерва (АВР).

- Проверить напряжение на вводах основного и резервного питания.

- Проверить правильность подключения сигнальных цепей.

- Проверить работу контакторов АВР.

- Ознакомиться с инструкцией по эксплуатации АВР.

- Сообщить старшему мастеру о выявленной неисправности.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ключи к оцениванию тестовых заданий по дисциплине и критерии оценивания

| № задания | Эталонный (правильный) ответ | Текущий контроль (тестирование) | Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | а Термометры, установленные на масляном баке (или непосредственно на обмотках в более современных конструкциях), напрямую измеряют температуру масла, которое охлаждает обмотки. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 7 | b Цена деления шкалы равна 0,5 А. Стрелка находится на 80-м делении. Следовательно, показание прибора составит 40 А. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 8 | c Превышение допустимой температуры корпуса трансформатора может привести к перегреву изоляции и преждевременному выходу из строя. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 12 | 2143 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 13 | 1342 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 14 | 4123 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 18 | 1В2А3Б |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 20 | 1А2Б3В |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 24 | d Оперативные переключения — это технологический процесс, который требует точного следования определенным инструкциям и последовательностям. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 27 | А2Б3В1 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 28 | А1Б3В2 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 31 | 3124 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 32 | 2143 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 35 | с Степень загрузки синхронного компенсатора определяется величиной отдаваемой или потребляемой реактивной мощности. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 36 | с Повышенная температура обмоток и масла трансформатора является прямым показателем его перегрузки или неисправности. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 39 | 4123 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 40 | 1324 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 43 | b Пирометр (или инфракрасный термометр) позволяет бесконтактно измерять температуру поверхности, что является безопасным и удобным способом для электротехнического оборудования, находящегося под напряжением. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 44 | b Ремонт изоляции поврежденного кабеля под напряжением является операцией, требующей полного отключения и выполняемой в рамках капитального ремонта или по наряду. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 47 | 1В2Б3А |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 48 | 1Б2А3В |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 57 | 21345 |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 58 | 21345 |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 59 | 24315 |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 60 | 13245 |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
|  | Критерии оценивания | Тестирование считается выполненным в случае, если верно выполнено 18 из 25 заданий |  |