Приложение 2.18

к оценочным материалам по специальности

13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация

Задания, позволяющие осуществлять оценку компетенций по дисциплине

# «УП.03.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ОПЕРАТИВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ»

Шифр и Наименование дисциплины

Нефтеюганск, 2025

ПК 3.1 Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии

Задание №4

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Для указанной функции системы управления выберите соответствующее ее назначение:

Функция: Защита генератора от перегрузок по току.

- Автоматическое отключение генератора.

- Автоматическое регулирование напряжения генератора.

- Автоматическое регулирование скорости вращения генератора

Ответ: a

Обоснование: Защита генератора от перегрузок по току — функция автоматического отключения генератора, которая реализуется, например, подсистемой АРО

Задание №5

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

При каком значении напряжения на выводах генератора должен быть включен возбудитель для синхронизации?

- При напряжении, равном номинальному.

- При напряжении, на 1-2% ниже номинального.

- При напряжении, на 1-2% выше номинального.

- При напряжении, равном 0.

Ответ: с

Обоснование: Для обеспечения успешной синхронизации генератора с сетью необходимо, чтобы его напряжение было незначительно выше напряжения сети. Это предотвращает попадание генератора в режим потребления реактивной мощности

Задание №9

Прочитайте текст и установите последовательность

Последовательность действий при контроле напряжения на выводах трансформатора с помощью вольтметра.

- Выбрать правильный диапазон измерений на вольтметре.

- Записать полученное значение напряжения, указав единицы измерения.

- Подключить щупы вольтметра к соответствующим выводам трансформатора.

- Проверить, что показания прибора стабилизировались

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 3 | 4 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №10

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действий при проверке сопротивления изоляции обмотки электродвигателя мегаомметром.

- Подключить выводы мегаомметра к обмотке и корпусу двигателя.

- Проверить состояние изоляции корпуса и выводов двигателя.

- Включить мегаомметр и выдержать время, указанное в инструкции.

- Считать показания мегаомметра и записать результат.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №11

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность действий при проверке угла сдвига фаз между двумя напряжениями с помощью фазометра.

- Проверить правильность подключения выводов фазометра к соответствующим фазам.

- Установить правильный диапазон измерения на фазометре.

- Записать значение угла сдвига фаз, указав единицы измерения (градусы).

- Считать показание фазометра после стабилизации.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №17

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между № пункта оперативного журнала и содержанием записи

| № пункта журнала |  | Содержание записи |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Графа “Основание для выполнения” | А | Фактическое время начала и окончания проведения оперативного переключения или регистрации события. |
| 2 | Графа “Содержание операции | Б | Указание на документ или лицо, по чьему распоряжению выполнено действие (номер наряда, заявки, указание диспетчера) |
| 3 | Графа “Время | В | Краткое описание выполненного действия |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Задание №19

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между наименованием нормативного документа и его назначением

| Наименование |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Журнал оперативных переключений (Журнал оперативных действий) | А | Фиксирует все распоряжения и подтверждения на проведение оперативных действий, а также действия диспетчера и оперативного персонала |
| 2 | Оперативная заявка | Б | Предназначен для регистрации фактического состояния коммутационных аппаратов (отключено/включено), наличия напряжения, результатов осмотра оборудования |
| 3 | Оперативный журнал | В | Является первичным документом, в котором отражаются все изменения в схеме, введенное в работу и выведенное из работы оборудование. |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

ПК 3.2. Выполнять работы по контролю за основным и вспомогательным электротехническим оборудованием

Задание № 23

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Почему после выполнения всех необходимых переключений и отключения оборудования, перед входом в зону работ, необходимо вывесить плакат “Не включать! Работают люди”?

- Для предотвращения отключения питания во время работ

- Чтобы предупредить других сотрудников о наличии опасности

- Для ускорения процесса ремонта

- Чтобы уведомить диспетчера о ходе работ

Ответ: b

Обоснование: Плакат информирует весь персонал, который может оказаться в зоне ответственности, о том, что данное оборудование находится в работе, и попытка его включения может привести к трагическим последствиям.

Задание №25

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между действиями по подготовке рабочего места и мерами обеспечения безопасности

| Действия по подготовке рабочего места |  | Меры обеспечения безопасности |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Ограждение рабочего места | 1 | Вывешивание запрещающих плакатов |
| Б | Проверка отсутствия напряжения | 2 | Установка предупреждающих плакатов |
| В | Установка знаков безопасности | 3 | Применение специальных ограждений и барьеров |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 2 |

Задание №26

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между этапами подготовки рабочего места  и их содержанием

| Этапы подготовки рабочего места |  | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Организационные мероприятия | 1 | Проверка целостности инструмента, наличия средств индивидуальной защиты |
| Б | Технические мероприятия | 2 | Разработка плана производства работ, выдача наряда-допуска |
| В | Инструментальная подготовка | 3 | Отключение оборудования, заземление, вывешивание плакатов |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 |

Задание №30

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность  действий при обнаружении отклонения частоты в энергосистеме.

- Анализ причин отклонения частоты

- Измерение текущей частоты в энергосистеме

- Реализация мер по восстановлению нормальной частоты (например, увеличение генерации)

- Оценка величины отклонения и ее влияния на работу оборудования

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 4 | 1 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №33

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какой основной принцип регулирования напряжения генератора с помощью возбудителя?

- Изменение частоты вращения ротора

- Регулирование тока возбуждения, подаваемого на обмотку возбуждения ротора

- Изменение нагрузки генератора

- Регулирование напряжения на шинах генератора

Ответ: b

Обоснование: Регулируя ток, подаваемый на эту обмотку (ток возбуждения), оперативный персонал может изменять силу магнитного поля и, как следствие, выходное напряжение генератора.

Задание №34

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

При каком условии допускается включение электрооборудования под напряжение без нагрузки?

- Если оборудование новое и не было в эксплуатации

- После проведения всех необходимых проверок, испытаний и получения разрешения диспетчера

- Если температура окружающей среды находится в пределах нормы

- Если все остальные потребители отключены

Ответ: b

Обоснование: Безопасное включение электрооборудования, даже под напряжение без нагрузки, требует подтверждения его полной готовности к работе.

Задание № 38

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность ввода  в работу масляного выключателя 110 кВ.

- Проверить наличие напряжения на шинах.

- Включить выключатель..

- Перевести рукоятку привода в положение “включено”.

- Проверить наличие напряжения на отходящей линии

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 2 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

ПК 3.3 	Проводить работы по техническому обслуживанию электротехнического оборудования

Задание №42

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

При измерении нагрева токоведущих частей электрооборудования с помощью пирометра, какую максимальную температуру поверхности обычно следует контролировать для предотвращения преждевременного старения изоляции?

- 50 °C

- 70 °C

- 90 °C

- 110 °C

Ответ: с

Обоснование: Превышение температуры 90 °C для многих типов изоляции токоведущих частей электрооборудования может привести к ускоренному старению, потере диэлектрических свойств и, как следствие, к аварийным ситуациям.

Задание №45

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между между типом неисправности и возможной причиной ее возникновения в силовом трансформаторе

| Тип неисправности |  | Возможная причина возникновения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перегрев обмоток | А | Ослабление крепления магнитопровода |
| 2 | Шум трансформатора | Б | Неисправность вентиляционной системы |
| 3 | Повышение температуры масла | В | Перегрузка или замыкание витков |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Задание №46

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между типом неисправности автоматического выключателя и её возможным устранением:

| Тип неисправности |  | Возможная причина возникновения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срабатывает при малой нагрузке | А | Проверить целостность механизма, при необходимости - заменить аппарат |
| 2 | Не работает механизм расцепителя | Б | Произвести регулировку теплового или электромагнитного расцепителя |
| 3 | Тугое включение/отключение | В | Смазать приводной механизм |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Задание №55

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Что необходимо сделать, если при измерении мегаомметром получено значение сопротивления изоляции ниже нормы?

a) Продолжить эксплуатацию оборудования, так как это допустимое отклонение.

b) Немедленно вывести оборудование из эксплуатации и провести ремонт.

c) Просто записать значение в журнал.

d) Проверить сопротивление изоляции еще раз.

Ответ: b

Обоснование: Значение ниже установленной нормы означает, что изоляция повреждена (пробита, перегрета, старая, влажная).

Задание №56

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Что из перечисленного НЕ является обязательной операцией при техническом обслуживании масляного выключателя?

a) Проверка уровня масла

b) Измерение сопротивления изоляции

c) Замена силикагеля в воздухоосушителе

d) Измерение частоты тока

Ответ: c

Обоснование: Замена силикагеля в воздухоосушителе не входит в перечень обязательных операций при техническом обслуживании масляного выключателя

Ключи к оцениванию тестовых заданий по дисциплине и критерии оценивания*

| № задания | Эталонный (правильный) ответ | Текущий контроль (тестирование) | Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | a Защита генератора от перегрузок по току — функция автоматического отключения генератора, которая реализуется, например, подсистемой АРО |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 5 | с Для обеспечения успешной синхронизации генератора с сетью необходимо, чтобы его напряжение было незначительно выше напряжения сети. Это предотвращает попадание генератора в режим потребления реактивной мощности |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |
| 9 | 1342 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 10 | 2134 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 11 | 2143 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 17 | 1Б2В3А |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 19 | 1В2А3Б |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 23 | b Плакат информирует весь персонал, который может оказаться в зоне ответственности, о том, что данное оборудование находится в работе, и попытка его включения может привести к трагическим последствиям |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 25 | А3Б1В2 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 26 | А2Б3В1 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 30 | 2413 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 33 | b Регулируя ток, подаваемый на эту обмотку (ток возбуждения), оперативный персонал может изменять силу магнитного поля и, как следствие, выходное напряжение генератора. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 34 | b Безопасное включение электрооборудования, даже под напряжение без нагрузки, требует подтверждения его полной готовности к работе. |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 38 | 1243 |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 42 | с Превышение температуры 90 °C для многих типов изоляции токоведущих частей электрооборудования может привести к ускоренному старению, потере диэлектрических свойств и, как следствие, к аварийным ситуациям. |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 45 | 1В2А3Б |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 46 | 1Б2А3В |  | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов |
| 55 | b Значение ниже установленной нормы означает, что изоляция повреждена (пробита, перегрета, старая, влажная). |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 56 | c Замена силикагеля в воздухоосушителе не входит в перечень обязательных операций при техническом обслуживании масляного выключателя |  | Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
|  | Критерии оценивания | Тестирование считается выполненным в случае, если верно выполнено 13 из 19 заданий |  |